## 工事用 (様式)
平成29年度 |  | 第 号 |  | 工事実施設計書 | [5 empty] | 亀 山 室 文化スポーツ室
事業名
施 工 場 所 |  |  |  | 亀山市野村二丁目 地内
工事名 |  |  |  | 西野公園体育館空調設備工事 |  |  |  |  | 設計 平成29年5月
工事費 | [5 empty] | 円 |  |  | 室長 | 設計審査
[5 empty] | （内消費税相当額 |  |  | 円）
工 期 |  |  | 平成30年3月7日限り |  | 長 |  | 幅 |  | 設計 | 検算
工事の大要 | [5 empty] | 起 工 理 由
西野公園体育館に空調設備を設置する工事
| 吸収式冷温水機 新設 |  | 1台
| 冷却塔 新設 |  | 1台
| ファンコイルユニット新設 |  | 19台
| ポンプ類 新設 |  | 4台
| バルクタンク 新設 |  | 1台
| 送風機 新設 |  | 14台
| 薬液注入ユニット 新設 |  | 1台
| その他工事 |  | 1式

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
| 西野公園体育館空調設備工事 |  |  |  | 0
A-1 | 機械設備工事 | 1
式
A-2 | 電気設備工事 | 1
式
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費 | 1
式
B-2 | 共通仮設費積上分 | 1
式
C | 現場管理費 | 1
式
D | 廃材処分費 | 1
式
小計
E | 一般管理費 | 1
式
合計
| 消費税相当額 | 1
式
合計

## 明細書
明 細 書
|  | 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  |  | 位 | （円） | （円）
1 | A-1 | 機械設備工事
2
3 | A-1-1 | 空調機器設備工事 | 1
4 |  |  |  | 式
5 | A-1-2 | 配管設備工事 | 1
6 |  |  |  | 式
7 | A-1-3 | プロパンガス設備工事 | 1
8 |  |  |  | 式
9 | A-1-4 | 換気設備工事 | 1
10 |  |  |  | 式
11 | A-1-5 | 自動制御設備工事 | 1
12 |  |  |  | 式
13 | A-1-6 | 建築その他工事 | 1
14 |  |  |  | 式
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | A-1-計
24
25
26
1 | A-1-1 | 空調機器設備工事
2
3 |  | 吸収式冷温水機 150RT/COP1.39 | 1
4 |  | 150RT・C524kW/H524Kw |  | 基
5 |  | 冷却塔 低騒音型 | 1
6 |  | 150RT |  | 基
7 |  | 冷却水ポンプ P-1 | 1
8 |  | φ125/2500LPM/23m/15kW |  | 台
9 |  | 冷温水ポンプ P-2 | 1
10 |  | φ100/1559LPM/22m/7.5kW |  | 台
11 |  | 冷温水ポンプ（西） P-3 | 1
12 |  | φ80/861LPM/17m/3.7kW |  | 台
13 |  | 冷温水ポンプ（東） P-4 | 1
14 |  | φ65/693LPM/17m/3.7kW |  | 台
15 |  | ファンコイル FC-1 床置型 | 14
16 |  | C29.84kW/H29.07kW |  | 台
17 |  | ファンコイル FC-2 天カセ1方 | 2
18 |  | C7.17kW/H12.97kW |  | 台
19 |  | ファンコイル FC-3 天カセ4方 | 3
20 |  | C11.2kW/HK20.97kW |  | 台
21 |  | 膨張タンク・空調用 | 1
22 |  | 密閉式・EX-500V |  | 台
23 |  | ヘッダ-（冷温水用）架台付 | 2
24 |  | φ300・L=2000 |  | 台
25
26
1 |  | 予備フィルタ－ | 1
2 |  | FC-1用７枚/FC-2用１枚/FC-3用２枚 |  | 式
3 |  | 搬入据付費（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9ton） | 1
4 |  | 冷温水機・冷却塔・ﾌｧﾝｺｲﾙ・ﾎﾟﾝﾌﾟ他 |  | 式
5 |  | 薬品注入ユニット(冷温水用) | 1
6 |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝSUS･ﾊﾟﾈﾙ･薬剤100L |  | 式
7 |  | 0
8 |  | 0
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | A-1-1計
24
25
26
1 | A-1-2 | 配管設備工事
2
3 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 15
4 |  | 冷温水配管 屋内隠蔽 20 |  | ｍ
5 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 3
6 |  | 冷温水配管 屋内隠蔽 25 |  | ｍ
7 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 2
8 |  | 冷温水配管 屋内隠蔽 32 |  | ｍ
9 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 178
10 |  | 冷温水配管 屋内露出 40 |  | ｍ
11 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 99
12 |  | 冷温水配管 屋内露出 50 |  | ｍ
13 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 153
14 |  | 冷温水配管 屋内露出 65 |  | ｍ
15 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 143
16 |  | 冷温水配管 屋内露出 80 |  | ｍ
17 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 285
18 |  | 冷温水配管 屋内露出 100 |  | ｍ
19 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 60
20 |  | 冷温水配管 機械室 100 |  | ｍ
21 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 20
22 |  | 冷温水配管 機械室 125 |  | ｍ
23 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 52
24 |  | 冷温水配管 屋外架空 100 |  | ｍ
25
26
1 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 33
2 |  | 冷温水配管 屋外架空 125 |  | ｍ
3 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 27
4 |  | 冷却水配管 屋外架空 125 |  | ｍ
5 |  | 保温付ビニル管 | 12
6 |  | 排水配管 屋内隠蔽 20 |  | ｍ
7 |  | 保温付ビニル管 | 2
8 |  | 排水配管 屋内隠蔽 25 |  | ｍ
9 |  | 配管用炭素鋼鋼管（黒） | 110
10 |  | 排水配管 屋内隠蔽 40 |  | ｍ
11 |  | 保温付ビニル管 | 28
12 |  | 排水配管 屋内露出 25 |  | ｍ
13 |  | 配管用炭素鋼鋼管（黒） | 14
14 |  | 排水配管 屋内露出 40 |  | ｍ
15 |  | 配管用炭素鋼鋼管（黒） | 45
16 |  | 排水配管 屋外架空 40 |  | ｍ
17 |  | 硬質塩化ビニル管 | 75
18 |  | 排水配管 地中埋設 50 |  | ｍ
19 |  | 水道用塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 5
20 |  | 給水配管 屋内露出 VD32 |  | ｍ
21 |  | 水道用塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 2
22 |  | 給水配管 屋外架空 VD25 |  | ｍ
23 |  | 水道用塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20
24 |  | 給水配管 地中埋設 VD32 |  | ｍ
25
26
1 |  | ファンコイルバルブ | 10
2 |  | 200-BDRL20 |  | 個
3 |  | 仕切弁 5ｋ | 13
4 |  | GV 25 |  | 個
5 |  | 仕切弁 5ｋ | 28
6 |  | GV 40 |  | 個
7 |  | 仕切弁 5ｋ | 12
8 |  | GV 100 |  | 個
9 |  | 仕切弁 5ｋ | 8
10 |  | GV 125 |  | 個
11 |  | 仕切弁(管端ｺｱ付) 10ｋ | 1
12 |  | GV 32 |  | 個
13 |  | 逆止弁 | 2
14 |  | CV 100 |  | 個
15 |  | 逆止弁 | 2
16 |  | CV 125 |  | 個
17 |  | 球形フレキ | 4
18 |  | BJ 100 |  | 個
19 |  | 球形フレキ | 2
20 |  | BJ 125 |  | 個
21 |  | ストレーナー 10Ｋ | 2
22 |  | YS 25 |  | 個
23 |  | ストレーナー 10Ｋ | 2
24 |  | YS 100 |  | 個
25
26
1 |  | ストレーナー 10Ｋ | 2
2 |  | YS 125 |  | 個
3 |  | バタフライバルブ 10K | 4
4 |  | BV 100 |  | 個
5 |  | バタフライバルブ 10K | 2
6 |  | BV 125 |  | 個
7 |  | フレキシブル継手 SUS製300L | 2
8 |  | FJ 25 |  | 個
9 |  | フレキシブル継手 SUS製300L | 2
10 |  | FJ 40 |  | 個
11 |  | フレキシブル継手 SUS製500L | 1
12 |  | FJ 50 |  | 個
13 |  | フレキシブル継手 SUS製500L | 11
14 |  | FJ 100 |  | 個
15 |  | フレキシブル継手 SUS製500L | 2
16 |  | FJ 125 |  | 個
17 |  | 安全弁 | 2
18 |  | SL37-D 25 |  | 個
19 |  | 自動空気弁 | 5
20 |  | AF4S-G 25 |  | 個
21 |  | 連成計 | 4
22 |  | φ100 |  | 個
23 |  | 圧力計 | 7
24 |  | φ75 |  | 個
25
26
1 |  | 温度計 | 12
2 |  | Ｌ型 |  | 個
3 |  | 減圧逆止弁 | 2
4 |  | RD-50SN-F |  | 個
5 |  | 保温工事（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒･SUS･ｲﾝｽﾘｰｼｮﾝｽﾘｰﾊﾟｰ) | 1
6 |  | 冷温水/ﾄﾞﾚﾝ/給水/ﾄﾞﾚﾝ配管/弁 |  | 式
7 |  | 塗装工費(冷却水･ドレン他) | 1
8 |  | ｴｯﾁﾝｸﾞ+さび止めﾍﾟｲﾝﾄ+調合ペイント2 |  | 式
9 |  | 排水桝 JSWASSK-9-9・300-150 | 5
10 |  | 硬質塩化ビニル製小型マンホール |  | 組
11 |  | 配管布設工事 | 1
12 |  | 0 |  | 式
13 |  | 0
14 |  | 0
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | A-1-2計
24
25
26
1 | A-1-3 | プロパンガス設備工事
2
3 |  | プロパンガスバルクＶ型装置985ｋｇ | 1
4 |  | 熱源機：給湯器ﾀｲﾌﾟ |  | 基
5 |  | 熱源機：給湯器ﾀｲﾌﾟ
6 |  | GH1210WD-VR
7 |  | 結線用ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝｹｰﾌﾞﾙ･不凍液･圧力ｽｲｯﾁ
8 |  | 不凍液１回・2年毎交換
9 |  | 熱媒配管用被覆銅管20A
10 |  | 4ｍ・6本
11 |  | テクタイト継手
12 |  | エルボ・ソケットとも
13 |  | バルク用調整器
14 |  | 70ｋｇ/ｈ
15 |  | ガスメータ-NV25 | 1
16 |  | NV25 |  | 台
17 |  | バルクタンク用ガス漏れ検知器 | 1
18 |  | XH-611BB（電池式） |  | ケ
19 |  | ネジボール弁・JIS10K | 1
20 |  | 25A |  | ケ
21 |  | ネジボール弁・JIS10K | 1
22 |  | 32A |  | ケ
23 | 0 | ネジボール弁・JIS10K | 1
24 |  | 50A |  | ケ
25
26
1 |  | ユニオンフレキ・L=300 | 1
2 |  | 32A |  | 本
3 |  | ユニオンフレキ・L=400 | 1
4 |  | 50A |  | 本
5 |  | 微圧計 | 1
6 |  | 10kPa 根本弁8A付 |  | ケ
7 |  | ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁(ﾄﾞﾚﾝ弁) | 2
8 |  | （S）10K15A |  | ケ
9 |  | 白ガス管(32A～50A)継手とも | 1
10 |  | 0 |  | 式
11 |  | ガスメーター用架台 | 1
12 |  | （25号用・溶接亜鉛ﾒｯｷ） |  | 式
13 |  | ガス配管用支持材 | 1
14 |  | （溶融亜鉛ﾒｯｷ又はSUS304） |  | ケ
15 |  | 副資材及び雑材 | 1
16 |  | （ｱﾝｶｰﾌﾞﾙﾄ･Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類はSUS304） |  | 式
17 |  | バルク貯槽据付及び調整費 | 1
18 |  | （５ｔﾚｯｶｰ代含む） |  | 式
19 |  | 機器組付配管工事費 | 1
20 |  | 0 |  | 式
21 |  | 熱源器組付温水配管工事費 | 1
22 |  | 0 |  | 式
23 |  | 屋外用プラボックス | 1
24 |  | P20-46BA |  | 面
25
26
1 |  | 二次側通信及びアース工事材料 | 1
2 |  | 0 |  | 式
3 |  | 二次側通信工事費 | 1
4 |  | 0 |  | 式
5 |  | 消火器・看板・バルク開閉札・マーキング費 | 1
6 |  | 0 |  | 式
7 |  | 消火器10号1組(ｱﾙﾐ製ﾎﾞｯｸｽ) | 1
8 |  | 及び収納ボックス |  | 式
9 |  | 0 | 0
10 |  | 0 |  | 0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | A-1-3計 | 0
24 |  | 0 |  | 0
25
26
1 | A-1-4 | 換気設備工事
2
3 |  | エアー搬送ファン F-1 | 14
4 |  | AH-1312SX/FS-01AHS2/FS-5AHDF |  | 台
5 |  | エアーファン架台(SUS304) | 1
6 |  | t=1.2/SUS304φ10/FB/14組 |  | 式
7 |  | 総合管理ｼｽﾃﾑ･ｺﾝﾄﾛｰﾗ他 | 1
8 |  | ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ･天ｶｾ操作用 |  | 式
9 |  | ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | 4
10 |  | MMB（露出） |  | ｍ
11 |  | 同上付属品 | 1
12 |  | ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ |  | 式
13 |  | ねじなし電線管 | 16
14 |  | E19（露出塗装有） |  | ｍ
15 |  | ねじなし電線管 | 133
16 |  | E25（露出塗装有） |  | ｍ
17 |  | ねじなし電線管 | 120
18 |  | E31（露出塗装有） |  | ｍ
19 |  | ﾎﾞｯｸｽ類 | 1
20 |  | 露出ボックス |  | 式
21 |  | 樹脂製ボックス | 14
22 |  | 300x300x200 |  | 個
23 |  | 金属製可とう電線管 | 7
24 |  | ＃24(露出ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  | ｍ
25
26
1 |  | 制御ケーブル | 16
2 |  | FCPEVS1.2-1P（管内） |  | ｍ
3 |  | 制御ケーブル | 322
4 |  | FCPEVS1.2-1P（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
5 |  | 制御ケーブル | 4
6 |  | VCTF3.5ﾟ-2c（管内） |  | ｍ
7 |  | 制御ケーブル | 26
8 |  | VCTF3.5ﾟ-2c（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
9 |  | 制御ケーブル | 8
10 |  | CVVS1.25ﾟ-3c（管内） |  | ｍ
11 |  | 制御ケーブル | 34
12 |  | CVVS1.25ﾟ-3c（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
13 |  | ＬＡＮ用ケーブル | 5
14 |  | LAN-4P（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
15 |  | VVFケーブル | 137
16 |  | VVF2.0-3c（管内） |  | ｍ
17 |  | VVFケーブル | 219
18 |  | VVF2.0-3c（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
19 |  | VVFケーブル | 120
20 |  | VVF2.6-3c（管内） |  | ｍ
21 |  | VVFケーブル | 411
22 |  | VVF2.6-3c（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
23 |  | 塗装工費 (電線管) | 1
24 |  | ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ+錆止+調合x2回 |  | 式
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 |  | A-1-4計
25
26
1 | A-1-5 | 自動制御設備工事
2
3 |  | FCUコントローラ | 2
4 |  | ＷＹ5205Ｗ2 |  | 組
5 |  | ファンコイル用二方ボール弁 | 2
6 |  | ＶＹ55205Ａ20Ａ |  | 組
7 |  | 電動弁操作器 | 2
8 |  | ＭＹ5560Ｃ |  | 組
9 |  | 配管表面用温度センサー | 2
10 |  | 80301851-2 |  | 組
11 |  | ネオパネル | 2
12 |  | ＱＹ7205 |  | 組
13 |  | 指示調節器 | 14
14 |  | Ｒ35 |  | 組
15 |  | 温度センサー | 14
16 |  | ＴＹ7820Ｚ |  | 組
17 |  | 三方ボール弁 | 14
18 |  | ＶＹ5303Ａ31Ａ |  | 組
19 |  | 電動弁操作器 | 14
20 |  | ＭＹ5310Ａ |  | 組
21 |  | トランス | 14
22 |  | ＡＴ72－Ｊ１ |  | 個
23 |  | 盤関係 | 14
24 |  | ＦＣＵ制御ＢＯＸ |  | 個
25
26
1 |  | 制御ｹｰﾌﾞﾙ | 16
2 |  | EM-CVV2.0ﾟ-3c（管内） |  | ｍ
3 |  | 制御ｹｰﾌﾞﾙ | 31
4 |  | EM-CVV2.0ﾟ-5c（管内） |  | ｍ
5 |  | ＬＡＮ用ケーブル | 25
6 |  | EM-LAN-4P（管内） |  | ｍ
7 |  | 薄鋼電線管 | 7
8 |  | E19（塗装有） |  | 本
9 |  | 薄鋼電線管 | 9
10 |  | E25（塗装有） |  | 本
11 |  | 電線管付属品 | 1
12 |  | 0 |  | 式
13 |  | スイッチボックス 1個用 | 2
14 |  | 0 |  | 個
15 |  | モジュラーコネクター | 8
16 |  | 0 |  | 個
17 |  | センサー接続アダプター | 2
18 |  | 0 |  | 個
19 |  | 設定接続アダプター | 2
20 |  | 0 |  | 個
21 |  | 感温度支持金物 | 14
22 |  | 0 |  | 個
23 |  | ＤＤＣブラケット | 2
24 |  | 0 |  | 個
25
26
1 |  | 還温度センサー保温処理材 | 14
2 |  | 0 |  | 個
3 |  | プリカ＆コネクター ♯17 | 14
4 |  | 0 |  | 組
5 |  | プリカ＆コネクター ♯24 | 14
6 |  | 0 |  | 組
7 |  | 器材料及び支持具 | 1
8 |  | 0 |  | 式
9 |  | 雑材料・消耗品 | 1
10 |  | 0 |  | 式
11 |  | 結線費 | 1
12 |  | 0 |  | 式
13 |  | 労務費 | 1
14 |  | (機器据付・試運転・調査費共) |  | 式
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 |  | A-1-5計
25
26
1 | A-1-6 | 建築その他工事
2
3 |  | 天井点検口･450x450(ｱﾙﾐ製) | 45
4 |  | 取付枠 |  | 組
5 |  | 天井改修費/石膏ﾎﾞｰﾄﾞ15.0不燃 | 1
6 |  | 2階階段室・2階ﾎｰﾙ |  | 式
7 |  | 内壁改修費/配管壁貫通 | 1
8 |  | 貫通穴あけ部分･ｺｱ抜き |  | 式
9 |  | 外壁改修費（軒天金属外壁） | 1
10 |  | 貫通穴あけ部分･ｺｱ抜き |  | 式
11 |  | 塗装工費(手摺塗装） | 1
12 |  | ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ+錆止+調合x2回 |  | 式
13 |  | 溶接工費(手摺切断+小口ﾊﾞﾘ取) | 1
14 |  | ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ |  | 式
15 |  | 架台（ﾌｧﾝｺｲﾙF-1亜鉛ﾒｯｷ2種HDZ45） | 1
16 |  | 溝形鋼150-75-6.5/14組 |  | 式
17 |  | 架台（ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ･SUS304） | 1
18 |  | t=1.2/SUS304φ10/FB/14組 |  | 式
19 |  | 配管架台（屋内外･亜鉛ﾒｯｷ2種HDZ45） | 1
20 |  | 溝型鋼(ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ)100-50-5/(2階･地上)75-40-5/BP200-6 |  | 式
21 |  | 舗装補修費 | 1
22 |  | 屋外ﾄﾞﾚﾝ排水･機器基礎等 |  | 式
23 |  | ネットフェンス・KB-180 | 1
24 |  | Ｈ1800、基礎、扉x2組、南京錠含む |  | 式
25
26
1 |  | 内部足場（枠組） | 1
2 |  | 2階階段室 |  | 式
3 |  | 外部足場（枠組） | 1
4 |  | ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ外壁 |  | 式
5 |  | 基礎工事(空調機器) | 1
6 |  | 冷温水機・冷却塔・ﾎﾟﾝﾌﾟ他 |  | 式
7 |  | 基礎工事（バルクタンク） | 1
8 |  | 0 |  | 式
9 |  | 基礎工事(屋外配管) | 1
10 |  | 冷温水・冷却水等配管 |  | 式
11 |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | A-1-6
24
25
26
1 | A-2 | 電気設備工事
2
3 | A-2-1 | 電灯設備工事 | 1
4 |  |  |  | 式
5 | A-2-2 | 動力設備工事 | 1
6 |  |  |  | 式
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | A-2-計
24
25
26
1 | A-2-1 | 電灯設備工事
2
3 |  | ねじなし電線管 | 48
4 |  | E51（露出塗装有） |  | ｍ
5 |  | PF電線管 | 26
6 |  | PF22（露出） |  | ｍ
7 |  | PF電線管 | 20
8 |  | PF28（露出） |  | ｍ
9 |  | VVFケーブル | 27
10 |  | VVF2.0-3C（管内） |  | ｍ
11 |  | VVFケーブル | 95
12 |  | VVF2.0-3C（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
13 |  | VVFケーブル | 20
14 |  | VVF2.6-3C（管内） |  | ｍ
15 |  | VVFケーブル | 118
16 |  | VVF2.6-3C（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
17 |  | ＣＶＴケーブル | 23
18 |  | CVT14ﾟ（管内） |  | ｍ
19 |  | ＣＶＴケーブル | 54
20 |  | CVT14ﾟ（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
21 |  | ＣＶＴケーブル | 25
22 |  | CVT22ﾟ（管内） |  | ｍ
23 |  | ＣＶＴケーブル | 48
24 |  | CVT22ﾟ（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
25
26
1 |  | ボックス類 | 1
2 |  | 0 |  | 式
3 |  | プルボックス (塗装有) | 2
4 |  | 鋼板製（1000x400x400）・PB7 |  | 個
5 |  | 電灯自立盤改造費MCCB3P100/60 | 1
6 |  | 手動開閉器・MCCB3P50/50 |  | 面
7 |  | 電灯分電盤 L-7 | 2
8 |  | MCB3P50AF/2Ｐ60ｘ11 |  | 面
9 |  | 空調制スイッチ組込盤(扉付) | 1
10 |  | 800x800x200（SUS304） |  | 面
11 |  | 塗装工費（電線管） | 1
12 |  | ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ+錆止+調合x2回 |  | 式
13 |  | 器具移設工事 | 1
14 |  | 記者室･ﾎ-ﾙ/照明・感知器/既設CATVﾎﾟｰﾙ |  | 式
15 |  |  | 0
16 |  | 0 |  | 0
17
18
19
20
21
22
23 |  | A-2-1計
24
25
26
1 | A-2-2 | 動力設備工事
2
3 |  | ねじなし電線管 | 43
4 |  | E25（露出） |  | ｍ
5 |  | ねじなし電線管 | 192
6 |  | E31（露出） |  | ｍ
7 |  | ねじなし電線管 | 27
8 |  | E51（露出） |  | ｍ
9 |  | ねじなし電線管 | 25
10 |  | E75（露出） |  | ｍ
11 |  | PF電線管 | 48
12 |  | PF22（露出） |  | ｍ
13 |  | PF電線管 | 48
14 |  | PF28（露出） |  | ｍ
15 |  | ＦＥＰ電線管 | 15
16 |  | FEP30(地中) |  | ｍ
17 |  | ＦＥＰ電線管 | 25
18 |  | FEP50(地中) |  | ｍ
19 |  | 金属製可とう電線管 | 2
20 |  | ＃24(露出ﾋﾞﾆﾙ被覆) |  | ｍ
21 |  | 金属製可とう電線管 | 2
22 |  | ＃30(露出ﾋﾞﾆﾙ被覆) |  | ｍ
23 |  | ＩＶ電線 | 115
24 |  | ＩV5.5ﾟ（管内） |  | ｍ
25
26
1 |  | ＩＶ電線 | 8
2 |  | ＩV5.5ﾟ（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
3 |  | CVケーブル | 37
4 |  | CV5.5ﾟ-2c（管内） |  | ｍ
5 |  | CVケーブル | 2
6 |  | CV5.5ﾟ-2c（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
7 |  | CVケーブル | 93
8 |  | CV3.5ﾟ-3c（管内） |  | ｍ
9 |  | CVケーブル | 6
10 |  | CV3.5ﾟ-3c（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
11 |  | CVケーブル | 86
12 |  | CV5.5ﾟ-3c（管内） |  | ｍ
13 |  | CVケーブル | 3
14 |  | CV5.5ﾟ-3c（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
15 |  | CVケーブル | 76
16 |  | CV8.0ﾟ-3c（管内） |  | ｍ
17 |  | CVケーブル | 6
18 |  | CV8.0ﾟ-3c（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
19 |  | CVケーブル | 24
20 |  | CV3.5ﾟ-4c（管内） |  | ｍ
21 |  | CVケーブル | 60
22 |  | CV3.5ﾟ-4c（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
23 |  | CVケーブル | 24
24 |  | CV5.5ﾟ-4c（管内） |  | ｍ
25
26
1 |  | CVケーブル | 60
2 |  | CV5.5ﾟ-4c（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
3 |  | CVケーブル | 24
4 |  | CV8.0ﾟ-4c（管内） |  | ｍ
5 |  | CVケーブル | 60
6 |  | CV8.0ﾟ-4c（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
7 |  | CVケーブル | 24
8 |  | CVT14ﾟ（管内） |  | ｍ
9 |  | CVケーブル | 60
10 |  | CVT14ﾟ（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
11 |  | ＣＶＴケーブル | 47
12 |  | CVT22ﾟ（管内） |  | ｍ
13 |  | ＣＶＴケーブル | 22
14 |  | CVT22ﾟ（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
15 |  | ＣＶＴケーブル | 45
16 |  | CVT38ﾟ（管内） |  | ｍ
17 |  | ＣＶＴケーブル | 81
18 |  | CVT38ﾟ（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
19 |  | ＣＶＴケーブル | 25
20 |  | CVT100ﾟ（管内） |  | ｍ
21 |  | ＣＶＴケーブル | 3
22 |  | CVT100ﾟ（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
23 |  | 制御ケーブル | 22
24 |  | CPEVS1.2-1P（管内） |  | ｍ
25
26
1 |  | 制御ケーブル | 2
2 |  | CPEVS1.2-1P（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
3 |  | 制御ケーブル | 28
4 |  | CPEVS1.2-5P（管内） |  | ｍ
5 |  | 制御ケーブル | 1
6 |  | CPEVS1.2-5P（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
7 |  | 制御ケーブル | 24
8 |  | CPEVS1.2-10P（管内） |  | ｍ
9 |  | 制御ケーブル | 50
10 |  | CPEVS1.2-10P（ｺﾛｶﾞｼ） |  | ｍ
11 |  | ボックス類 | 1
12 |  | 0 |  | 式
13 |  | プルボックス (塗装有) | 1
14 |  | 鋼板製（800x400x400） PB8 |  | 個
15 |  | プルボックス(SUS製防水型) | 1
16 |  | 500x500x500 PB-1 |  | 個
17 |  | プルボックス(SUS製防水型) | 1
18 |  | 700x700x700 PB-2 |  | 個
19 |  | プルボックス(SUS製防水型) | 5
20 |  | 800x800x800 PB-3 |  | 個
21 |  | プルボックス(SUS製防水型) | 2
22 |  | 1000x1000x1000 PB-4 |  | 個
23 |  | プルボックス(樹脂製防水型) | 1
24 |  | 250x250x200 PB-5 |  | 個
25
26
1 |  | プルボックス(樹脂製防水型) | 1
2 |  | 300x300x250 PB-6 |  | 個
3 |  | 手元開閉器(ﾌｧﾝｺｲﾙFC-1用) | 14
4 |  | NCD-30 BCD3071K |  | 面
5 |  | 動力制御盤箱（P-7) | 1
6 |  | 機械室 |  | 面
7 |  | 動力制御盤箱（P-8) | 1
8 |  | 2階観覧席 |  | 面
9 |  | 自立動力盤改造費mccb3p225 | 1
10 |  | 手動開閉器・MCCB3P225/200 |  | 式
11 |  | 自立動力盤改造費MCCB3P225 | 1
12 |  | 手動開閉器・MCCB3P225/175 |  | 式
13 |  | 塗装工費（電線管） | 1
14 |  | ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ+錆止+調合x2回 |  | 式
15 |  | 防火区画貫通処理 | 1
16 |  | 貫通処理工事 |  | 式
17
18
19
20
21
22
23 |  | A-2-2計
24
25
26
1 | B-2 | 共通仮設費積上分
2
3 |  | 試運転調整費（冷温水機他） | 1
4 |  | 延床面積５０００㎡以下 |  | 式
5 |  | 工場検査費(冷温水機) | 1
6 |  | 技術者4名程度 |  | 式
7 |  | 交通誘導員Ｂ(機器搬入時) | 1
8 |  |  |  | 式
9 |  | 試運転調整費（ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ） | 1
10 |  |  |  | 式
11 |  | 試運転調整費（ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ） | 1
12 |  |  |  | 式
13 |  | 試運転調整費（自動制御） | 1
14 |  |  |  | 式
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | B-2-計
24
25
26
1 | D | 廃材処分費
2
3 |  | 処分費（ｺﾝｸﾘｰﾄ） | 1
4 |  |  |  | 式
5 |  | 処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ) | 1
6 |  |  |  | 式
7 |  | 処分費（土砂） | 1
8 |  |  |  | 式
9 |  | 処分費(その他) | 1
10 |  |  |  | 式
11 |  | スクラップ(鉄くず) | 1
12 |  |  |  | 式
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | D-計
24
25
26