## 工事用 (様式)
平成29年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 |  |  |  |  | 亀 山 市 廃棄物対策室
事業名 |  |  | 刈り草コンポスト化センター環境整備事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市関町新所 地内
工事名 |  |  | 刈り草コンポスト化センター電気設備工事 |  |  |  | 設計 平成29年8月
工事費 | [6 empty] | 室長 | 設計審査監
工 期 |  | 平成30年3月26日限り |  | 長 |  | 幅 | 設計 | 検算
工事の大要 |  |  |  |  | 起 工 理 由
刈り草コンポスト化センターの整備に係る電気設備工事 ・屋外キュービクル式受変電設備 １台 T6(VCB)CBタイプ 3φ 3W 6600V 60Hz H2300×W4800×D2000 引込盤W900、トランス盤W1800、動力盤W1200、電灯盤W900 ・引込柱 １本 コンクリート柱、19-350-12M ・構内配電線路の新設 一式 ・構内通信線路の新設 一式 ・他付帯工事 一式

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
刈り草コンポスト化センター電気設備工事
A | 直接工事費
| 電気設備工事 | 1
式
A | 直接工事費 | 1
式
B | 共通仮設費 | 1
式
C | 現場管理費 | 1
式
D | 廃材処分費 | 1
式
E | 一般管理費 | 1
式
合計
| 消費税相当額 | 1
式
合計

## 明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
Ａ | 電気設備工亊
（機器費）
| 高圧キュービクル H2300×W4300×D2000 | 1
| 動力440V150kva 200V200kva 電灯100/200V50kva |  | 面
| 高圧気中開閉器 | 1
| 7.2kv 200A LA VT内蔵 |  | 台
| 新設電源分岐盤 | 1
| 開閉器含む W600×H500×D200 |  | 面
| 副受水槽電極 | 1
| ４Ｐ |  | 組
（材料費）
| 電線ケーブル | 27
| EM-IE8sq |  | ｍ
| 電線ケーブル | 26
| EM-IE14sq |  | ｍ
| 電線ケーブル | 28
| EM-IE60sq |  | ｍ
| 電線ケーブル | 49
| EM-CE3.5sq-4C |  | ｍ
| 電線ケーブル | 71
| EM-CE5.5sq-4C |  | ｍ
| 電線ケーブル | 370
| EM-CET14sq |  | ｍ
| 電線ケーブル | 126
| EM-CET22sq |  | ｍ
| 電線ケーブル | 32
| EM-CET250sq |  | ｍ
| 電線ケーブル | 171
| EM-CEE2sq-4c |  | ｍ
| SOG付属ケーブル | 8 |  | － | －
| PASに含む |  | ｍ
| 電線ケーブル | 18
| 6KV CET38sq |  | ｍ
（電線ケーブル附属材）
| 電線ケーブル付属材 | 1
式
| 端末処理材 | 2
| 600V CVT14sq |  | 組
| 端末処理材 | 2
| 600V CVT22sq |  | 組
| 端末処理材 | 2
| 600V CVT250sq |  | 組
| 端末処理材 | 1
| 6KV CVT38sq 屋内 |  | 組
| 端末処理材 | 1
| 6KV CVT38sq 屋外 |  | 組
| 電線管 | 8
| CP22 |  | ｍ
| 電線管 | 30
| CP28 |  | ｍ
| 電線管付属品 | 1
式
| 電線管 | 22
| VE16 |  | ｍ
| 電線管 | 2
| PE36 |  | ｍ
| 電線管 | 11
| PE70 |  | ｍ
1
| 電線管付属品 |  | 式
| 電線管 | 304
| FEP30 |  | ｍ
| 電線管 | 4
| FEP40 |  | ｍ
| 電線管 | 280
| FEP50 |  | ｍ
| 電線管 | 78
| FEP65 |  | ｍ
| 電線管 | 45
| FEP80 |  | ｍ
| 電線管 | 21
| FEP100 |  | ｍ
1
| 電線管付属品 |  | 式
| コンクリ―ト柱 19-350-12Ｍ | 1
| 運賃含む |  | 本
| 腕金 | 3
| 75×1500 |  | 個
| 腕金 | 1
| 75×900 |  | 個
| 腕金バンド | 1
| ｱ-ﾑﾀｲﾚｽ 片抱き |  | 個
| 腕金バンド | 2
| ｱ-ﾑﾀｲﾚｽ 両抱き |  | 個
| 足場ボルト | 10
個
| 根枷 | 1
| A形 |  | 個
| 高圧ピン碍子 | 6
| 普通形 大 |  | 個
| 支線 | 2.9
| 38sq 10m |  | Kg
| 支線ガード | 1
| 虎印 |  | 本
| 玉碍子 | 1
個
| ターンバックル | 1
| 32 400 |  | 本
| ワイヤクリップ | 3
| 38 |  | 個
| 巻付グリップ | 1
| 38sq |  | 組
| シンプル | 1
| 丸22 |  | 個
| 支線ﾌﾞﾛｯｸ | 1
| 2号 ﾛｯﾄﾞ付 |  | 組
| 支線バンド | 1
| 3BD-HD-17 |  | 本
| 自在バンド | 11
| 4BD-HD-17 |  | 本
| SOG制御装置 | 1 | 台 |  | 0
| PASに含む |  | 台
| 同上収納函 | 1 |  |  | 0
| PASに含む |  | 面
| 接地銅板 | 6
| 900×1.5t |  | 組
| 接地棒 14Φ-1500 | 24
| 連結用 |  | 本
| 同上用リード端子 | 12
本
| 接地埋設標 | 6
| 黄銅製 |  | 枚
| 埋設標識ｼ-ﾄ | 305
| 150W 電気 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 | 30
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 |  | 本
| 異種管接続材 | 8
| FEP30 |  | 個
| 異種管接続材 | 1
| FEP40 |  | 個
| 異種管接続材 | 1
| FEP65 |  | 個
| 異種管接続材 | 1
| FEP80 |  | 個
| 金属製可とう電線管 ビニル被膜 | 2 | 組
| 24# |  | 組
| 金属製可とう電線管 ビニル被膜 | 2
| 30# |  | 組
| 防水型ユニオンカップリング | 2
| 24# |  | 組
| 防水型ユニオンカップリング | 2
| 30# |  | 組
| 防水型ユニオンボックスコネクタ | 2
| 24# |  | 組
| 防水型ユニオンボックスコネクタ | 2
| 30# |  | 組
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 3
| 900□×900 重荷重蓋付 |  | 基
1
| 雑材料消耗品 |  | 式
0
（労務費）
| 電工 | 129
| 据付 |  | 人
| 普通作業員 | 7.1
| 据付 |  | 人
| 技術者 | 2.9
| 据付 |  | 人
| 技術者 | 1.2
| 単体調整 |  | 人
| 技術者 | 12.1
| 組合せ工 |  | 人
| 電工 | 1.6
| 組合せ工 |  | 人
| （電気土工事） | 146
| 掘削 |  | ｍ3
| 埋戻 | 94.8
| 発生土 |  | ｍ3
| 砂埋戻 | 44.5
| クッション砂 |  | ｍ3
| 同上 | 44.5
| 埋戻 |  | ｍ3
| 残土処分 | 50.83 |  | － | －
ｍ3
| 現場再生砕石 | 1.7
| ＲＣ-40（支給品） |  | ｍ3
| コンクリート | 3.3
| Ｆ＝21、ＳＬ＝18 |  | ｍ3
| 同上 打設手間 | 3.3
ｍ3
| 捨てコンクリート | 0.6
| Ｆ＝18 |  | ｍ3
| 同上 打設手間 | 0.6
ｍ3
| 型枠 打放し用 | 4.3
ｍ2
| 型枠 運搬 | 4.3
ｍ2
| 異形鉄筋 | 415
| D13 |  | kg
| 同上 組立加工 | 415
kg
| 同上 運搬費 4ｔ 30㎞ | 415
kg
| コンクリートカッター | 54.9
ｍ
| コンクリート舗装撤去 | 4.8
ｍ3
| コンクリート舗装 | 24.1
| F=24,ｽﾗﾝﾌﾟ＝8 |  | ｍ2
溶接金網、プライムコート
路盤：現場再生砕石（ＲＣ-40）支給品
Ａ-計
Ｄ | 廃材処分費
| （廃棄物運搬） | 1
| 電気工事撤去品 |  | 式
| （廃棄物処分費） | 1
| 電気工事撤去品 |  | 式
0
0
D-計