## 内訳書
亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ施設建築工事
工事設計書
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費
Ａ）建築工事 |  | 式 | 1
Ｂ）建築電気設備工事 |  | 式 | 1
計
共通仮設費（積上げ）
共通仮設費（率計上） |  | 式 | 1
2.純工事費
現場管理費 |  | 式 | 1
3.工事原価
一般管理費 |  | 式 | 1
4.工事価格
消費税及び地方消費税相当額
設計金額 |  | 式 | 1
NO,1
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A) 建築工事
１）直接仮設工事 |  | 式 | 1
２）土工事 |  | 式 | 1
３）地業工事 |  | 式 | 1
４）鉄筋工事 |  | 式 | 1
５）コンクリート工事 |  | 式 | 1
６）型枠工事 |  | 式 | 1
７）防水工事 |  | 式 | 1
８）金属工事 |  | 式 | 1
９）左官工事 |  | 式 | 1
１０）建具工事 |  | 式 | 1
１１）ガラス工事 |  | 式 | 1
１２）内装その他工事 |  | 式 | 1
１３）配管工事 |  | 式 | 1
計
NO,2
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１）直接仮設工事
やり方 |  | ｍ２ | 61.3
墨出し | 躯体、仕上げ共 RC造 | 〃 | 61.3
現寸型枠 | RC造 | 〃 | 61.3
養生 | 躯体 RC造 | 〃 | 61.3
養生 | 仕上げ RC造 | 〃 | 61.3
清掃片付け (施工中) | RC造 | 〃 | 61.3
竣工時清掃 | RC造 | 〃 | 61.3
外部枠組本足場(手すり先行方式) | H=10m未満 Ｗ＝９００ | ｍ２ | 179
安全手摺 | 枠組本足場用 | ｍ | 42
災害防止養生（垂直養生） | 災害防止 メッシュシート | ｍ２ | 179
内部脚立足場 | 階高4m未満 並列 2ヶ月 | ｍ２ | 42.5
小 計 |  |  |  |  | 0
NO,3
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
２）土工事
根切り | 機械 つぼ堀り | ｍ３ | 91.9
埋め戻し | 根切り土流用 機械 | 〃 | 43.4
床付け |  | ｍ２ | 48.8
建設発生土運搬 | 場内仮置き | ｍ２ | 48.5
機械運搬費 | バックホウ | 往復 | 1
小 計 |  |  |  |  | 0
NO,4
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
３）地業工事
砂利地業 基礎下 | 再生クラッシャーラン0～40 | ｍ３ | 4.9
砂利地業 土間下 | 再生クラッシャーラン0～40 | ｍ３ | 3.7
ポリエチレンフィルム敷き | t=0.15 | ｍ２ | 33.4
地盤改良工事 | テノコラム工法 | 式 | 1
小 計 |  |  |  |  | 0
NO,5
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
４）鉄筋工事
異形鉄筋 | SD295A D10 | t | 2.39
〃 | SD295A D13 | 〃 | 4.78
〃 | SD295A D16 | 〃 | 1.73
〃 | SD345 D19 | 〃 | 0.82
鉄筋圧接 | D19-D19 | ヶ所 | 8
鉄筋加工組立 | RC壁構造 | t | 9.35
運搬費 | 4t車 | 〃 | 9.35
スクラップ控除 | 鉄くず H1 | 〃 | 0.26
小 計 |  |  |  |  | 0
NO,6
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
５）コンクリート工事
捨コンクリート | ＦＣ＝18Ｎ／ｍｍ2 スランプ15cm | ｍ３ | 4.1
鉄筋コンクリート | 基礎躯体 ＦＣ＝２４+3Ｎ／ｍｍ２ スランプ15cm | ｍ３ | 20.3
鉄筋コンクリート | 1階床版 ＦＣ＝２４+3Ｎ／ｍｍ２ スランプ18cm | 〃 | 2.5
鉄筋コンクリート | 1階躯体 ＦＣ＝２４+3Ｎ／ｍｍ２ スランプ18cm | 〃 | 33.7
無筋コンクリート | ＦＣ＝18Ｎ／ｍｍ２ スランプ18cm | 〃 | 6.8
捨てコン打設手間 | シュート打設 | 〃 | 4.1
基礎コンクリート打設手間 | シュート打設 | 〃 | 20.3
床版コンリート打設手間 | シュート打設 | 〃 | 2.5
躯体コンリート打設手間 | ポンプ打ち | 〃 | 33.7
無筋コンクリート打設手間 | シュート打設 | 〃 | 6.8
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送基本料金 | 打設量 50m3 未満 | 回 | 1
小 計 |  |  |  |  | 0
NO,6
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
６）型枠工事
普通合板型枠 | 基礎 | ｍ２ | 52.5
打放し型枠(B種) | 地上軸部 | 〃 | 373
打放し型枠(C種) | 地上軸部 | 〃 | 57.4
打放し型枠(C種) | 内空 H=4.6m | 〃 | 13.7
打放し面補修 | 部分補修 | 〃 | 303
打放し面補修 | 全面補修 吹付け下地 | 〃 | 141
運搬費 | 4t車 | 〃 | 496
打継ぎ目地 | 25×15 | ｍ | 31.3
化粧目地(外部) | 25×15 | 〃 | 95.8
水切目地 | 15×15 | 〃 | 25.4
小 計 |  |  |  |  | 0
NO,7
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
７）防水工事
ウレタン系塗膜防水 | 平面 X-2 | ｍ２ | 74
ウレタン系塗膜防水 | 立がり X-2 | ｍ２ | 18.2
水性ポリエチレン樹脂防水 | ポンプ井 | ｍ２ | 112
シーリング 建具廻り | MS-2 10×10 | m | 17.5
〃 打継目地部 | PU-2 20×15 | 〃 | 127
水膨張式止水板 | W=200 t=6 | 〃 | 17.8
小 計 |  |  |  |  | 0
NO,8
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
８）金属工事
アルミ製笠木一体手摺 | H=1100, 笠木W=250 | m | 19.3
同上コーナー納め |  | ヶ所 | 4
アルミ製片開き扉 | H=1000 W=800 | 〃 | 1
ステンレスタラップ | 背かご付き H=5000 | 〃 | 1
ステンレス製屋上点検口 | 800×800 | 〃 | 2
ノーブレンステップ | φ19 W=300 | 〃 | 28
ホイストレール | I-200*150*9*16 L=5.4m | 〃 | 1
つり荷重表示板 | アクリル板 W400,H300程度 | 〃 | 1
ルーフドレイン | 横引き 径75 | 〃 | 2
塩ビ製軒樋 | 角樋 W200 | m | 16.3
集水器 | 角樋 W200用 | ヶ所 | 6
たて樋 VP 75 |  | m | 16.8
エルボ VP 75 |  | ヶ所 | 6
小 計 |  |  |  |  | 0
NO,9
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
９）左官工事
(屋外)
床コンクリート直均し仕上げ |  | ｍ２ | 3.2
床コンクリート直均し仕上げ | 防水下地 | 〃 | 74
ドア下水切りモルタル塗り | W=200 | m | 2.7
外部建具廻り防水モルタル詰め |  | 〃 | 17
外部吹付面素地調整 | セメント系 | 〃 | 141
複層塗材RE吹付 | 凸凹 水系エポキシタイル | 〃 | 141
(屋内)
床コンクリート直均し仕上げ |  | ｍ２ | 54.6
小 計 |  |  |  |  | 0
NO,10
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１０）建具工事
SD1 スチール製両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | W=1800 ,H=2500 | ヶ所 | 1
SD2 スチール製片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | W=900 ,H=2000 | 〃 | 1
AG1 アルミ製固定ガラり | W=500 ,H=800 | 〃 | 1
0
小 計 |  |  |  |  | 0
NO,11
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１１）ガラス工事
網入り型ガラス | t=6.8 | ｍ２ | 0.5
ガラスシーリング | 5×5 | ｍ | 2.8
小 計 |  |  |  |  | 0
NO,12
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１２）内装その他工事
エポキシ系耐薬品性床用塗料 | t=1mm 床防滑仕上げ | ｍ２ | 34.5
エポキシ系耐薬品性床用塗料 | 壁 巾木 | 〃 | 6.9
合成樹脂調合ペイント | 鋼製建具SOP塗り | 〃 | 16.2
下地処理 | 鋼製建具面 | 〃 | 16.2
さびとめ塗装 | 鋼製建具面 | 〃 | 16.2
合成樹脂調合ペイント | 屋内鉄部 SOP塗り | 〃 | 5.6
下地処理 | 屋内鉄部 | 〃 | 5.6
さびとめ塗装 | 屋内鉄部 | 〃 | 5.6
外構工事 | フェンス・門扉・舗装・付帯構造物 | 式 | 1
小 計 |  |  |  |  | 0
NO,13
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１３）配管工事
場内配管工事 | 流出管 DIP-NSφ150 | 式 | 1
〃 | 流入管 DIP-NSφ150 | 〃 | 1
〃 | 越流・排泥管 DIP-NSφ100 | 〃 | 1
池内配管工事 | PLPφ100,PLPφ150 | 〃 | 1
排水管布設工事 | VPφ50,VUφ75,VPφ75,VPφ100 | 〃 | 1
蛇口設置工事 | PEφ20,VPφ50 | 〃 | 1
配管土工事 |  | 〃 | 1
通水試験費 | 屋内鉄部 | 日 | 1
小 計 |  |  |  |  | 0
NO,13
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｂ）建築電気工事
１）電灯設備工事 |  | 式 | 1
計 |  |  |  |  | 0
NO,14
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１）電灯設備
分電盤 | L-1 | 面 | 1
合成樹脂管 | PF16 | ｍ | 41
合成樹脂管 | PF28 | ｍ | 4
EM-IE電線 | 1.6mm PF内 | ｍ | 41
EM-IE電線 | 2.0mm PF内 | ｍ | 87
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四-44 | 個 | 6
コンクリーﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四-54 | 個 | 7
ｽｲｯﾁ | 1P15A×3 | 個 | 1
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AＥ×2+ET | 個 | 2
引掛け型ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AＥ×1（抜止め・ET) | 個 | 1
LED灯 A-LED | 反射笠付き W150 5100Lm | 台 | 4
LED灯 B-LED | ウォールライト防湿防雨型 | 台 | 1
有圧換気扇 FE-1 | 鋼板製排気型/250φ/710ｍ3/ｈ×49W/100V/電動ｼｬｯﾀ-/ｳｪｻﾞ-ｶﾊﾞ-(SUS)/不燃枠 | 台 | 1
電灯設備 計
NO,15
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
安全費
交通誘導警備員A |  | 人
仮囲い | h=2.0m | ｍ | 67
シートゲート | W3.6×H4.5 | 箇所 | 1
安全費 計 |  |  |  |  | 0
NO,16

## 代価表
亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ場 築造工事・代 価 表
代 価 表 明 細 書
|  |  |  | 規格・形状 |  |  |  |  | 第 1 号
| 捨コンクリート打設手間 |  | シュート打設
[6 empty] | １m3 | 当り
一金
名 称 |  | 摘 要 |  | 単位 | 数 量 | 単価（円） | 金額（円） | 備 考
| 特殊作業員 |  |  | 人
| その他 |  |  | 式 | 1
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0 |  | 複合単価
|  |  |  | 規格・形状 |  |  |  |  | 第 2 号
| 基礎コンクリート打設手間 |  | シュート打設
[6 empty] | １m3 | 当り
一金
名 称 |  | 摘 要 |  | 単位 | 数 量 | 単価（円） | 金額（円） | 備 考
| 特殊作業員 |  |  | 人
| その他 |  |  | 式 | 1
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0 |  | 複合単価
代 価 表 明 細 書
|  |  |  | 規格・形状 |  |  |  |  | 第 3 号
| 床版コンクリート打設手間 |  | シュート打設
| (床無筋) |  |  |  |  | １m3 | 当り
一金
名 称 |  | 摘 要 |  | 単位 | 数 量 | 単価（円） | 金額（円） | 備 考
| 特殊作業員 |  |  | 人
| その他 |  |  | 式 | 1
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0 |  | 複合単価
代 価 表 明 細 書
|  |  |  | 規格・形状 |  |  |  |  | 第 4 号
| 水膨張式止水板 |  | W=200 t=6
[6 empty] | １m | 当り
一金
名 称 |  | 摘 要 |  | 単位 | 数 量 | 単価（円） | 金額（円） | 備 考
| 水膨張式止水板 |  | W=200 t=6 | m | 1.07
| 世話役 |  |  | 人
| 普通作業員 |  |  | 人
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0 |  | 複合単価
代 価 表 明 細 書
|  |  |  | 規格・形状 |  |  |  |  | 第 5 号
| ノーブレンステップ |  | φ19 W=300
[6 empty] | １m | 当り
一金
名 称 |  | 摘 要 |  | 単位 | 数 量 | 単価（円） | 金額（円） | 備 考
| ノーブレンステップ |  | φ19 W=300 | 個 | 1
| 特殊作業員 |  |  | 人
| 普通作業員 |  |  | 人
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0 |  | 複合単価
代 価 表 明 細 書
|  |  |  | 規格・形状 |  |  |  |  | 第 6 号
| ルーフドレイン |  | 横引き 径75
[6 empty] | １m | 当り
一金
名 称 |  | 摘 要 |  | 単位 | 数 量 | 単価（円） | 金額（円） | 備 考
| ルーフドレイン |  | 横引き 径75 | 個 | 1
| 型枠工 |  |  | 人
| 左官工 |  |  | 人
| その他 |  |  | 式 | 1
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0 |  | 複合単価
|  |  |  | 規格・形状 |  |  |  |  | 第 7 号
分電盤 L-1
[6 empty] | １面 | 当り
一金
名 称 |  | 摘 要 |  | 単位 | 数 量 | 単価（円） | 金額（円） | 備 考
| 分電盤 |  | L-1 | 面 | 1
| 雑材料 |  |  | 式 | 1
| 電 工 |  |  | 人
| その他 |  |  | 式 | 1
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0 |  | 複合単価
代 価 表 明 細 書
|  |  |  | 規格・形状 |  |  |  |  | 第 8 号
| A-LED灯 |  | 反射笠付き W150 (SUS,WP)
[6 empty] | １台 | 当り
一金
名 称 |  | 摘 要 |  | 単位 | 数 量 | 単価（円） | 金額（円） | 備 考
| A-LED灯 |  | 反射笠付き W150 (SUS,WP) | 台 | 1
| LED灯 設置手間 |  |  | 台 | 1
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0 |  | 複合単価
代 価 表 明 細 書
|  |  |  | 規格・形状 |  |  |  |  | 第 9 号
| B-LED灯 |  | ウォールライト
[6 empty] | １台 | 当り
一金
名 称 |  | 摘 要 |  | 単位 | 数 量 | 単価（円） | 金額（円） | 備 考
| B-LED灯 |  | ウォールライト | 台 | 1
| B-LED灯 設置手間 |  |  | 台 | 1
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0 |  | 複合単価
代 価 表 明 細 書
|  |  |  | 規格・形状 |  |  |  |  | 第 10 号
| 排気ファン |  | 鋼板製排気型/250φ/710ｍ3/ｈ×49W/100V/電動ｼｬｯﾀ-/ｳｪｻﾞ-ｶﾊﾞ-(SUS)/不燃枠
[6 empty] | １台 | 当り
一金
名 称 |  | 摘 要 |  | 単位 | 数 量 | 単価（円） | 金額（円） | 備 考
250φ
| 有圧換気扇 |  | FE-1 | 台 | 1
不燃取付枠
鉄線製保護ガード
ステンレス製ウェザーカバー
鋼板製電気シャッター
| 有圧換気扇据付費 |  | φ250 | 台 | 1
| ウェザーカバー取付 |  | φ250 | 個 | 1
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0 |  | 複合単価
代 価 表 明 細 書
|  |  |  | 規格・形状 |  |  |  |  | 第 11 号
| 地盤改良工 |  | テノコラム工法
[6 empty] | １式 | 当り
一金
名 称 |  | 摘 要 |  | 単位 | 数 量 | 単価（円） | 金額（円） | 備 考
| セメント系固化材 |  | 深層混合方式 | t | 15.3
| 地盤改良工 |  | 空掘部 | m | 12.6
| 〃 |  | 改良部 | m | 40.9
| 機械運搬費 |  |  | 式 | 1
| 機材組立解体費 |  |  | 式 | 1
| 六価クロム溶出試験費 |  |  | 式 | 1
| 全長コアボーリング採取費 |  |  | 箇所 | 1
| ハンドコアボーリング |  |  | 箇所 | 1
計
| 改め計 | [5 empty] | 0 |  | 複合単価

## 盤施工費
盤 の 施 工 歩 掛 り 算 出 表
亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ場 | [7 empty] | NO,
|  | 盤名称 | L-1 | 盤名称 |  | 盤名称 |  | 盤名称
作 業 種 別 | 歩掛り（人） | 回路数 | 歩掛り×回路数 | 回路数 | 歩掛り×回路数 | 回路数 | 歩掛り×回路数 | 回路数 | 歩掛り×回路数
MCCB 1P 30A | 0.211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1P 60A | 0.302 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MCCB 2P 30A | 0.264 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2P 60A | 0.38 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2P 100A | 0.526 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2P 225A | 0.741 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2P 400A | 0.894 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MCCB 3P 30A | 0.387 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3P 60A | 0.558 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3P 100A | 0.708 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3P 225A | 1.04 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3P 400A | 1.26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
協約型 2P 30A | 0.2 | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MC 1P 30A | 0.263 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1P 60A | 0.377 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MC 2P 30A | 0.33 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2P 60A | 0.475 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2P 100A | 0.657 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2P 225A | 0.926 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2P 400A | 1.12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MC 3P 30A | 0.483 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3P 60A | 0.698 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3P 100A | 0.885 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3P 225A | 1.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3P 400A | 1.58 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
負荷 2.2kW以下 | 1.59 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
負荷 3.7kW以下 | 1.77 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
負荷 5.5kW以下 | 1.86 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
負荷 7.5kW以下 | 1.95 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
負荷 11 kW以下 | 2.12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
負荷 15 kW以下 | 2.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
負荷 22 kW以下 | 2.57 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
負荷 30 kW以下 | 2.92 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
負荷 37 kW以下 | 3.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
負荷 45 kW以下 | 3.19 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
負荷 55 kW以下 | 3.27 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
協約型 2P 30A予備 | 0.1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
算 出 人 数 |  | 合計 |  | 合計 | 0 | 合計 | 0 | 合計 | 0
|  | 適用人数 |  | 適用人数 |  | 適用人数 |  | 適用人数

## 内(1)
第１号 内 訳 書 |  |  | 場内配管工 |  | 流出管 DIP-NSφ150
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
0
| 管材 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 第1－1号 内訳書
0
| 管布設工 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 第1－2号 内訳書
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
| 計 | [8 empty] | 0 |  | 0
第 1－1 号 内訳書 |  |  | 管材
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
| ダクタイル鋳鉄管（NS） |  | 3種 内面ｴﾎﾟｷｼ塗装 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 直管 |  | φ150×5.000 | 本 | 3 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） |  | 1種 内面ｴﾎﾟｷｼ塗装 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 直管 |  | φ150×5.000 | 本 | 2 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| 二受Ｔ字管 |  | φ150×150 | 個 | 1 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| 曲管 |  | φ150×90° | 個 | 1 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| 曲管 |  | φ150×22°1/2 | 個 | 1 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| 曲管 |  | φ150×11°1/4 | 個 | 1 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| 継輪 |  | φ150 押輪含む | 個 | 2 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） |  | S-S 200mm沈下 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 伸縮可とう管 |  | φ150 | 個 | 1 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） |  | U-S 200mm沈下 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 伸縮可とう管 |  | φ150 | 組 | 1 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） |  | 両受 | [6 empty] | 0 |  | 0
| ソフトシール仕切弁 |  | φ150 | 基 | 2 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| ライナ |  | φ150 | 個 | 5 |  |  |  |  | 0
| 仕切弁ＢＯＸ |  | 250型 | [6 empty] | 0 |  | 0
| コンクリート製丸型 |  | φ150用 H=0.90ｍ | 組 | 2 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） |  | タッピンネジ式 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 挿し口リング |  | φ150 | 個 | 4 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 計 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
第 1－2 号 内訳書 |  |  | 管布設工
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 機械力 | [6 empty] | 0
| 鋳鉄管吊込み据付工 |  | φ150 | ｍ | 25.7 |  |  |  |  | 0 |  | 第7- 3号代価表
|  |  | 直管 | [6 empty] | 0
| ＮＳ形継手工 |  | φ150 | 口 | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-188号代価表
|  |  | 異形管 | [6 empty] | 0
| ＮＳ形継手工 |  | φ150 | 口 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-199号代価表
0
| 特殊押輪継手工 |  | φ150 | 口 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-155号代価表
|  |  | NS形、ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 | [6 empty] | 0
| 鋳鉄管切断・溝切2工程 |  | φ150 | 口 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-62号代価表
|  |  | NS形、ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 | [6 empty] | 0
| 鋳鉄管溝切加工 |  | φ150 | 口 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-71号代価表
|  |  | ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 | [6 empty] | 0
| NS形継手挿口加工 |  | φ150 | 口 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-107号代価表
|  |  | 機械力 | [6 empty] | 0
| 仕切弁設置工 |  | φ150 | 基 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-417号代価表
|  |  | φ150 | [6 empty] | 0
| 仕切弁筺設置工 |  | H=900 | 箇所 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 第9-62号代価表
|  |  | S×S | [6 empty] | 0
| 鋳鉄製伸縮可とう管設置工 |  | φ150 | 基 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-580号代価表
|  |  | U×S | [6 empty] | 0
| 鋳鉄製伸縮可とう管設置工 |  | φ150 | 基 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-580号代価表
|  |  | 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ | [6 empty] | 0
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 |  | φ150 | ｍ | 25.7 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-659号代価表
|  |  | ｱﾙﾀﾝ無､ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | [6 empty] | 0
| 管明示シート工 |  | W=150 | ｍ | 28.5 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-602号代価表
|  |  | 粘着PVC 青 W=50mm | [6 empty] | 0
| 管明示テープ工 |  | φ150×5000 | ｍ | 25.7 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-620号代価表
| スクラップ控除 |  |  | ｔ | 0.06
第 1－2 号 内訳書 |  |  | 管布設工
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0

## 内(2)
第２号 内 訳 書 |  |  | 場内配管工 |  | 流入管 DIP-NSφ150
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
0
| 管材 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 第2－1号 内訳書
0
| 管布設工 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 第2－2号 内訳書
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
| 計 | [8 empty] | 0 |  | 0
第 2－1 号 内訳書 |  |  | 管材
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
| ダクタイル鋳鉄管（NS） |  | 1種 内面ｴﾎﾟｷｼ塗装 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 直管 |  | φ150×5.000 | 本 | 3 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| 二受Ｔ字管 |  | φ150×150 | 個 | 1 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| 曲管 |  | φ150×90° | 個 | 2 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| 両受曲管 |  | φ150×22°1/2 | 個 | 1 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| 曲管 |  | φ150×11°1/4 | 個 | 1 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| 継輪 |  | φ150 押輪含む | 個 | 1 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） |  | Ｆ－Ｓ 200mm沈下 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 伸縮可とう管 |  | φ150 | 個 | 2 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） |  | 受挿し | [6 empty] | 0 |  | 0
| ソフトシール仕切弁 |  | φ150 | 基 | 2 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| ライナ |  | φ150 | 個 | 3 |  |  |  |  | 0
| 仕切弁ＢＯＸ |  | 250型 | [6 empty] | 0 |  | 0
| コンクリート製丸型 |  | φ150用 H=0.90ｍ | 組 | 2 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） |  | タッピンネジ式 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 挿し口リング |  | φ150 | 個 | 4 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 計 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
第 2－2 号 内訳書 |  |  | 管布設工
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 機械力 | [6 empty] | 0
| 鋳鉄管吊込み据付工 |  | φ150 | ｍ | 7.9 |  |  |  |  | 0 |  | 第7- 3号代価表
|  |  | 直管 | [6 empty] | 0
| ＮＳ形継手工 |  | φ150 | 口 | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-188号代価表
|  |  | 異形管 | [6 empty] | 0
| ＮＳ形継手工 |  | φ150 | 口 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-199号代価表
0
| 特殊押輪継手工 |  | φ150 | 口 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-155号代価表
|  |  | NS形、ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 | [6 empty] | 0
| 鋳鉄管切断・溝切2工程 |  | φ150 | 口 | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-62号代価表
|  |  | NS形、ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 | [6 empty] | 0
| 鋳鉄管溝切加工 |  | φ150 | 口 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-71号代価表
|  |  | ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 | [6 empty] | 0
| NS形継手挿口加工 |  | φ150 | 口 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-107号代価表
|  |  | 機械力 | [6 empty] | 0
| 仕切弁設置工 |  | φ150 | 基 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-417号代価表
|  |  | φ150 | [6 empty] | 0
| 仕切弁筺設置工 |  | H=900 | 箇所 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 第9-62号代価表
|  |  | F×S | [6 empty] | 0
| 鋳鉄製伸縮可とう管設置工 |  | φ150 | 基 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-570号代価表
|  |  | 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ | [6 empty] | 0
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 |  | φ150 | ｍ | 7.9 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-659号代価表
|  |  | ｱﾙﾀﾝ無､ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | [6 empty] | 0
| 管明示シート工 |  | W=150 | ｍ | 10.6 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-602号代価表
|  |  | 粘着PVC 青 W=50mm | [6 empty] | 0
| 管明示テープ工 |  | φ150×5000 | ｍ | 7.9 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-620号代価表
0
| スクラップ控除 |  |  | ｔ | 0.277 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 計 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0

## 内(3)
第３号 内 訳 書 |  |  | 場内配管工 |  | 越流・排泥管 DIP-NSφ100
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
0
| 管材 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 第3－1号 内訳書
0
| 管布設工 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 第3－2号 内訳書
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
第 3－1 号 内訳書 |  |  | 管材
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
| ダクタイル鋳鉄管（NS） |  | 1種 内面ｴﾎﾟｷｼ塗装 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 直管 |  | φ100×4.000 | 本 | 4 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| 二受Ｔ字管 |  | φ100×100 | 個 | 1 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| 曲管 |  | φ100×90° | 個 | 1 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| 曲管 |  | φ100×22°1/2 | 個 | 1 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） |  | U－Ｓ 200mm沈下 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 伸縮可とう管 |  | φ100 | 個 | 2 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） | [8 empty] | 0 |  | 0
| ライナ |  | φ100 | 個 | 4 |  |  |  |  | 0
| ダクタイル鋳鉄管（NS） |  | タッピンネジ式 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 挿し口リング |  | φ1０0 | 個 | 4 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 計 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
第 3－2 号 内訳書 |  |  | 管布設工
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 機械力 | [6 empty] | 0
| 鋳鉄管吊込み据付工 |  | φ100 | ｍ | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 第7- 2号代価表
|  |  | 直管 | [6 empty] | 0
| ＮＳ形継手工 |  | φ100 | 口 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-187号代価表
|  |  | 異形管 | [6 empty] | 0
| ＮＳ形継手工 |  | φ100 | 口 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-198号代価表
|  |  | NS形、ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 | [6 empty] | 0
| 鋳鉄管切断・溝切2工程 |  | φ100 | 口 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-61号代価表
|  |  | ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 | [6 empty] | 0
| NS形継手挿口加工 |  | φ100 | 口 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-106号代価表
|  |  | U×S | [6 empty] | 0
| 鋳鉄製伸縮可とう管設置工 |  | φ100 | 基 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-579号代価表
|  |  | 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ | [6 empty] | 0
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 |  | φ100 | ｍ | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-658号代価表
|  |  | ｱﾙﾀﾝ無､ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | [6 empty] | 0
| 管明示シート工 |  | W=150 | ｍ | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-602号代価表
|  |  | 粘着PVC 青 W=50mm | [6 empty] | 0
| 管明示テープ工 |  | φ100×4000 | ｍ | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-619号代価表
0
| スクラップ控除 |  |  | ｔ | 0.227 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0

## 内(4)
第４号 内 訳 書 |  |  | 池内配管工 |  | PLP100～150A
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 管材 |  |  | 式 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 第4－1号 内訳書
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 管布設工 |  |  | 式 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 第4－2号 内訳書
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
第 4－1 号 内訳書 |  |  | 管材
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
【 流 入 管 】
| バタフライフロート弁 |  | SUS316 | [6 empty] | 0 |  | 0
| (キャビテーション低減型) |  | 150A×100A | 基 | 2 |  |  |  |  | 0
| ポリエチレンライニング鋼管 | [8 empty] | 0 |  | 0
| 片F片ラッパ90°曲管 |  | 100A×227L×160L | 個 | 2 |  |  |  |  | 0
| ポリエチレンライニング鋼管 | [8 empty] | 0 |  | 0
| ２F短管 |  | 150A×950L | 個 | 2 |  |  |  |  | 0
| ポリエチレンライニング鋼管 | [8 empty] | 0 |  | 0
| 2F 90° 曲管 |  | 150A×235L×235L | 個 | 2 |  |  |  |  | 0
| ポリエチレンライニング鋼管 |  | ｽﾁﾌﾅｰ付 | [6 empty] | 0 |  | 0
| ２F短管 |  | 150A×900L | 個 | 2 |  |  |  |  | 0
| ポリエチレンライニング鋼管 |  | 150A×90°×L235 | [6 empty] | 0 |  | 0
| ２F乙字管 |  | ×1134L×90°×235L | 個 | 2 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
| フランジ接合部品 |  | 100A | 組 | 2 |  |  |  |  | 0
| フランジ接合部品 |  | 150A | 組 | 10
| ポリエチレンライニング |  | SUS304
| 振止金具 |  | φ150×535H | 組 | 2
【 越流・排泥管 】
|  |  | SUS304 | [8 empty] | 0
| ２F仕切弁 |  | 100A | 個 | 2
| ポリエチレンライニング鋼管 | [10 empty] | 0
| １Ｆラッパ |  | 100A×75L | 個 | 4
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | [8 empty] | 0 |  | 0
| 3Fチーズ |  | 100A×100A×320L×150H | 個 | 2 |  |  |  |  | 0
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | ｽﾁﾌﾅｰ付き | [6 empty] | 0 |  | 0
| 片F片NS挿し口加工短管 |  | 100A×900L | 本 | 2 |  |  |  |  | 0
第 4－1 号 内訳書 |  |  | 管材
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
| 2F短管 |  | 100A×3790L | 本 | 2
| フランジ接合部品 |  | 100A | 組 | 10
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | SUS304
| 振止金具 |  | 100A×460H | 組 | 4
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ、支持金具含
| 開閉台 |  | 100A用 | 組 | 2
【 連 通 管 】
SUS304
| 2F仕切弁 |  | 150A | 個 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
| 1Fラッパ |  | 150A×100L | 個 | 2
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | ｽﾁﾌﾅｰ付き
| ２Ｆ短管 |  | 150A×900L | 本 | 1
| フランジ接合部品 |  | 150A | 組 | 3
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ、支持金具含
| 開閉台 |  | 150A用 | 組 | 1
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
第 4－2 号 内訳書 |  |  | 管布設工
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 機械 | [6 empty] | 0
| 鋼管布設工 |  | φ100 | ｍ | 11.3 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-273号代価表
|  |  | 機械 | [6 empty] | 0
| 鋼管布設工 |  | φ150 | ｍ | 5.6 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-275号代価表
0
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾌﾛｰﾄ弁設置工 |  | 150A×100A | 基 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-430号代価表
|  |  | JWWA 7.5K | [6 empty] | 0
| フランジ継手工 |  | φ100 | 口 | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-387号代価表
|  |  | JWWA 7.5K | [6 empty] | 0
| フランジ継手工 |  | φ150 | 口 | 13 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-388号代価表
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0

## 内(5)
第５号 内 訳 書 |  |  | 排水管布設工 |  | VPφ50,VUφ75,VPφ75,VPφ100
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 管材 |  |  | 式 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 第5－1号 内訳書
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 管布設工 |  |  | 式 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 第5－2号 内訳書
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
第 5－1 号 内訳書 |  |  | 管材
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 【 床 排 水 管 】 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ
| 硬質塩化ビニル管 |  | VPφ50 L=4m | ｍ | 9.95
| メカニカル継手 |  | φ50 | 個 | 1
| 硬質塩化ビニル管 |  | TS
| 45° ベ ン ド |  | φ50 | 個 | 1
【 ポンプ排水管 】
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ
| 硬質塩化ビニル管 |  | VUφ75 L=4m | ｍ | 3.828
| メカニカル継手 |  | φ75 | 個 | 1
| 硬質塩化ビニル管 |  | TS
| 45° ベ ン ド |  | φ75 | 個 | 1
【 屋根排水管 】
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ
| 硬質塩化ビニル管 |  | VPφ75 L=4m | ｍ | 7.22
| 硬質塩化ビニル管 |  | TS
| 90° エ ル ボ |  | φ75 | 個 | 4
【防波管】
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ
| 硬質塩化ビニル有孔管 |  | VPφ100 L=4m | ｍ | 7.96
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | SUS304
| 振止金具 |  | 100A×250H | 個 | 3
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | SUS304
| 振止金具 |  | 100A×350H | 個 | 3
第 5－1 号 内訳書 |  |  | 管材
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
第 5－2 号 内訳書 |  |  | 管布設工
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 0 | [6 empty] | 0
| ビニル管布設工 |  | VP φ50 | ｍ | 10.1 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-212号代価表
|  |  | 0 | [6 empty] | 0
| ビニル管布設工 |  | VU φ75 | ｍ | 4.4 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-212号代価表
|  |  | 0 | [6 empty] | 0
| ビニル管布設工 |  | VP φ75 | ｍ | 7.6 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-212号代価表
0
| ビニル管布設工 |  | VP φ100 | ｍ | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-213号代価表
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0

## 内(6)
第６号 内 訳 書 |  |  | 蛇口設置工 |  | ＰＥφ20，VPφ50
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 管材 |  |  | 式 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 第6－1号 内訳書
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 管布設工 |  |  | 式 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 第6－2号 内訳書
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
第 6－1 号 内訳書 |  |  | 管材
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 【 給 水 管 】 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
DIP用
| サドル分水栓 |  | φ150×φ20 | 個 | 1
| 水道用ポリエチレン管 |  | φ20 | ｍ | 2
| ポリ継手 エルボ |  | φ20 | 個 | 1
10K
| 埋設用仕切弁 |  | φ20 | 個 | 1
ポリ継手
| オスネジ付ソケット |  | φ20 | 個 | 3
| SGPソケット |  | 20A×15A | 個 | 1
| SGPニップル |  | 15A | 個 | 1
φ100
| 止水栓筺 |  | H=800用 | 組 | 1
【 排 水 管 】
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ
| 硬質塩化ビニル管 |  | VPφ50 L=4m | ｍ | 2.5
| 硬質塩化ビニル管 |  | TS
| 90° エ ル ボ |  | φ50 | 個 | 1
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
第 6－2 号 内訳書 |  |  | 管布設工
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 0 | [6 empty] | 0
| ビニル管布設工 |  | VP φ50 | ｍ | 2.5 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-212号代価表
|  |  | 0 | [6 empty] | 0
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 |  | PE φ20 | ｍ | 2.1 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-337号代価表
|  |  | PP用 | [6 empty] | 0 |  | 弁筺共
| 止水栓取付工 |  | φ20 | 箇所 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-510号代価表
|  |  | 鋳鉄管用 | [6 empty] | 0
| サドル分水栓建込み工 |  | φ150×φ20 | 箇所 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 第7-475号代価表
|  |  | F7 φ13mm | [6 empty] | 0 |  | 材工共
| 横水栓 |  | 配水口回転形 | 個 | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | 合成樹脂 | [6 empty] | 0 |  | 材工共
| 水栓柱 |  | 70×70×1300L | 個 | 1 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 材工共
| 排水目皿 |  | D金具40A | 個 | 1 |  |  |  |  | 0
0
0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0

## 内(7)
第７号 内 訳 書 |  |  | 土工
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 切り崩し､床均し補助含む | [6 empty] | 0 |  | 0
| 管路掘削工 |  | BH0.28(0.2)㎥ | ㎥ | 34 |  |  |  |  | 0 |  | 第3- 4号代価表
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 管路砂埋戻工 |  | BH0.28(0.20)㎥､ﾀﾝﾊﾟ | ㎥ | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 第3-32号代価表
|  |  | RC40 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 管路再生砕石埋戻工 |  | BH0.28(0.20)㎥､ﾀﾝﾊﾟ | ㎥ | 13 |  |  |  |  | 0 |  | 第3-42号代価表
|  |  | BH0.28(0.2)㎥ 自由処分 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 管路発生土処理工 |  | Dt4t積-3.1～4.5㎞ | ㎥ | 34 |  |  |  |  | 0 |  | 第3-97号代価表
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0

## 内(8)
第８号 内 訳 書 |  |  | 外構工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
0
| 側溝撤去工 |  | PU1型 300B | ｍ | 12.5 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 発生材使用
| 側溝撤去工 |  | PU1型 300B | ｍ | 12.5 |  |  |  |  | 0
|  |  | PU1型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ L=1.0m | [6 empty] | 0
| 側溝蓋設置工 |  | T-14 車道用ｺﾞﾑ付 | 枚 | 17 |  |  |  |  | 0 |  | 第9-103号代価表
| 歩車道境界ブロック |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し | [6 empty] | 0
| 撤去工（B種） |  | 鉄筋､人力 | ㎥ | 2.1 |  |  |  |  | 0
|  |  | 処分費共(無筋) | [6 empty] | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ運搬工 |  | BH0.28(0.2)㎥ Dt4t-10.1～13.0㎞ | ㎥ | 2.1 |  |  |  |  | 0
|  |  | B種 | [6 empty] | 0
| 歩車道境界ブロック設置工 |  | 乗入れ L=600 | ｍ | 12.5 |  |  |  |  | 0 |  | 第9-104号代価表
|  |  | ﾒｯｼｭ H=1.8m | [6 empty] | 0
| フェンス設置工 |  | 直忍付き | ｍ | 55 |  |  |  |  | 0
| フェンス基礎 | [8 empty] | 0
| ブロック設置工 |  | 250×250×H500 | 個 | 28 |  |  |  |  | 0
|  |  | ﾒｯｼｭ 片開き 直忍付 | [6 empty] | 0 |  | 材工、基礎 2基含
| 門扉設置工 |  | H=1.8 W=1.0m | 基 | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | ﾒｯｼｭ 両開き 直忍付 | [6 empty] | 0 |  | 材工、基礎 2基含
| 門扉設置工 |  | H=1.8 W=2.0m | 基 | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | SUS304 | [6 empty] | 0 |  | 取付金具、取付費含
| 銘板 |  | W1000×H2000 | 枚 | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | 車道及び路肩 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | [6 empty] | 0 |  | 第5- 2号代価表
| 表層工 |  | 再生密粒度As13 t=4cm | ㎡ | 16.6 |  |  |  |  | 0 |  | 第6-65号代価表
|  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 路盤工 |  | RC-40 t=15㎝ | ㎡ | 16.6 |  |  |  |  | 0 |  | 第6-24号代価表
0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
| 計 | [8 empty] | 0 |  | 0

## 表紙
亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ施設建築工事
外構工事 数量計算書

## 地盤改良工
数量計算 － 地盤改良工事（新設：場内）
数量計算 － 地盤改良工事（新設：場内）
名 称 | 計 算 式 ま た は 根 拠 図 |  |  | 単位 | 数 量
|  | 深層混合方式 | 15.3 | t | 15.3
1.セメント系固化材 | [5 empty] | 地盤改良工数量計算書（深層混合方式）
[6 empty] | 改良径 | 掘削長 | 改良長 | 空掘長 | 本数 | 改良土量 |  | 固化材量
[6 empty] | φ | L＝L1+L2 | L1 | L2 | N | V=φ^2×π/4×L1×N
|  |  | 12.6 | m | 12.6
2.地盤改良工 | 空掘部 |  |  |  |  | mm | m | m | m | 本 | m3 | m3 | t
[6 empty] | 1200 | 3.35 | 2.3 | 1.05 | 1 | 2.6 | 0.8 | 0.86
[6 empty] | 1200 | 4.45 | 3.4 | 1.05 | 1 | 3.85 | 1.18 | 1.27
|  |  | 40.9 | m | 40.9 | 1200 | 4.85 | 3.8 | 1.05 | 1 | 4.3 | 1.32 | 1.42
3.地盤改良工 | 改良部 |  |  |  |  | 1200 | 5.95 | 4.9 | 1.05 | 1 | 5.54 | 1.7 | 1.83
[6 empty] | 1200 | 6.65 | 5.6 | 1.05 | 1 | 6.33 | 1.94 | 2.09
[6 empty] | 1200 | 6.05 | 5 | 1.05 | 1 | 5.65 | 1.73 | 1.86
[6 empty] | 1200 | 5.45 | 4.4 | 1.05 | 1 | 4.98 | 1.53 | 1.65
[6 empty] | 1200 | 4.85 | 3.8 | 1.05 | 1 | 4.3 | 1.32 | 1.42
[6 empty] | 1200 | 4.15 | 3.1 | 1.05 | 1 | 3.51 | 1.08 | 1.16
[6 empty] | 1200 | 3.05 | 2 | 1.05 | 1 | 2.26 | 0.69 | 0.74
[6 empty] | 1200 | 2.65 | 1.6 | 1.05 | 1 | 1.81 | 0.56 | 0.6
[6 empty] | 1200 | 2.05 | 1 | 1.05 | 1 | 1.13 | 0.35 | 0.38
[6 empty] | 計 | 53.5 | 40.9 | 12.6 | 12 | 46.26 | 14.2 | 15.28
[7 empty] | 注入量 | ΣV'=ΣV×αβ×1.10= |  | 14.2 | m3
※てん充率αβ＝27.9％
[7 empty] | 固化材量 | ΣV'×1.076t/m3= |  | 15.3 | t

## 排水桝・側溝
数量計算 － 附帯設備工事（新設：場内）
数量計算 － 附帯設備工事（新設：場内）
名 称 | 計 算 式 ま た は 根 拠 図 |  |  | 単位 | 数 量
|  |  | 12.5 | ｍ | 12.5
1.側溝撤去工 | PU1型300B
|  |  | 12.5 | ｍ | 12.5
2.側溝復旧工 | PU1型300B
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1.0m | (14.0m+2.5m)÷1.0m/枚 | 17 | 枚 | 17
3.側溝蓋設置工 | PU1型300用
10m当たり数量は各種標準図による
4.歩車道境界ブロック | ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊 | 1.64/10×12.5 | 2.05 | m3 | 2.1
撤去工(B種) | 無筋･人力
| ｺﾝｸﾘｰﾄ砕 | 1.64/10×12.5 | 2.05 | m3 | 2.1
運搬･処分工
4.歩車道境界ブロック | 乗り入れ | 10m当たり数量は各種標準図による | 12.5 | ｍ | 12.5
設置工(B種） | L=600
| ﾒｯｼｭ H=1.8m |  | 55 | ｍ | 55
5.フェンス設置工 | 直忍付
6.フェンス基礎 | 250×250×H500 |  | 28 | 個 | 28
ブロック設置工
| ﾒｯｼｭ H=1.8m | 材工＋基礎2基含む | 1 | 基 | 1
7.門扉設置工 | 直忍付 W=1.0m
| ﾒｯｼｭ H=1.8m | 材工＋基礎2基含む | 1 | 基 | 1
8.門扉設置工 | 直忍付 W=2.0m
| SUS304 | 取付費とも | 1 | 枚 | 1
9.銘板 | L1.0×W0.2
| 再生AS13 | 舗装展開図より | 166.1 | m2 | 166
10.表層工 | t=4cm
| RC-40 | 舗装展開図より | 166.1 | m2 | 166
11.路盤工 | t=15cm

## 表紙 (2)
亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ施設建築工事
配管工事 数量計算書

## DIP150（流出）管材
流出管 |  | 管 材 集 計 表
DIP φ150
名 称 |  | 規 格 |  | 単位 | Ａ－B | Ａ－Ｃ | 合 計 | 単位長 | 延長 | 摘要
直管 NS形3種
ダクタイル鋳鉄管 | DIP-NS | φ150×5ｍ |  | 本 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15
切管 ＮＳ形1種
ダクタイル鋳鉄管 | DIP-NS | φ150 |  | 本 | 2 |  | 2 |  | 7.79 | 切管調書より
|  | ＮＳ形 | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | φ150
ダクタイル鋳鉄管 | 二受Ｔ字管 | φ150×150 |  | 個 | 1 |  | 1 | 0.55 | 0.55 | φ150
ＮＳ形
ダクタイル鋳鉄管 | 曲管 | φ150×90° |  | 個 | 1 |  | 1 | 0.65 | 0.65
ＮＳ形
ダクタイル鋳鉄管 | 曲管 | φ150×22 1/2° |  | 個 |  | 1 | 1 | 0.45 | 0.45
ＮＳ形
ダクタイル鋳鉄管 | 曲管 | φ150×11 1/4° |  | 個 |  | 1 | 1 | 0.35 | 0.35
ＮＳ形
ダクタイル鋳鉄管 | 継輪 | φ150 | 押輪含む | 個 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5
ＮＳ形 Ｓ－Ｓ
ダクタイル鋳鉄管 | 伸縮可とう管 | φ150 L=1510 |  | 個 | 1 |  | 1 | 1.51 | 1.51
ＮＳ形 Ｕ－Ｓ
ダクタイル鋳鉄管 | 伸縮可とう管 | φ150 L=1270 |  | 個 |  | 1 | 1 | 1.27 | 1.27
ＮＳ形
ソフトシール仕切弁 | 両受 | φ150 |  | 基 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5
ＮＳ形
ダクタイル鋳鉄管 | ライナ | φ150 |  | 個 | 3 | 2 | 5 | 0.041 | 0.205
250型
仕切弁BOX（コンクリート製 丸型） |  | φ150用 H=0.90 |  | 組 | 1 | 1 | 2 |  | 0
| 切管用 | ＮＳ形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式
ダクタイル鋳鉄管 | 挿し口リング | φ150 |  | 個 | 4 |  | 4 |  | 0
管延長
(仕切弁･可撓管延長含む) |  | DIP-NSφ150 |  | m |  |  | 0 |  | 28.975
据付延長
(仕切弁･可撓管延長含まず) |  | DIP-NSφ150 |  | m |  |  | 0 |  | 25.695

## DIP150（流入）管材
流入管 |  | 管 材 集 計 表
DIP φ150
名 称 |  | 規 格 | 単位 | D-G | G-E | F-G | 合 計 | 単位長 | 延長 | 摘要
直管 NS形3種
ダクタイル鋳鉄管 | DIP-NS | φ150×5ｍ | 本 |  |  |  | 0 | 5 | 0
切管 NS形1種
ダクタイル鋳鉄管 | DIP-NS | φ150 | 本 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4.83 | 切管調書より
|  | ＮＳ形 | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | φ150
ダクタイル鋳鉄管 | 二受Ｔ字管 | φ150×150 | 個 | 1 |  |  | 1 | 0.55 | 0.55 | φ150
NS形
ダクタイル鋳鉄管 | 曲管 | φ150×90° | 個 | 1 | 1 |  | 2 | 0.65 | 1.3
NS形
ダクタイル鋳鉄管 | 両受曲管 | φ150×22°1/2 | 個 |  | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.3
NS形
ダクタイル鋳鉄管 | 曲管 | φ150×１１°1/4 | 個 |  | 1 |  | 1 | 0.35 | 0.35
ＮＳ形 Ｆ－Ｓ
ダクタイル鋳鉄管 | 伸縮可とう管 | φ150 L=1330 | 個 | 1 |  | 1 | 2 | 1.33 | 2.66
ＮＳ形
ソフトシール仕切弁 | 受挿し | φ150 | 基 | 1 |  | 1 | 2 | 0.55 | 1.1
NS形
ダクタイル鋳鉄管 | 継輪 | φ150 | 個 |  | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.25
250型
仕切弁BOX（コンクリート製 丸型） |  | φ150用 H=0.90 | 組 | 1 |  | 1 | 2 |  | 0
NS形
ダクタイル鋳鉄管 | ライナ | φ150 | 個 | 1 | 2 |  | 3 | 0.041 | 0.123
| 切管用 | NS形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式
ダクタイル鋳鉄管 | 挿し口リング | φ150 | 個 | 2 | 2 |  | 4 |  | 0
0
0
管延長
(仕切弁･可撓管延長含む) |  | DIP-NSφ150 | m | [5 empty] | 11.663
据付延長
(仕切弁･可撓管延長含まず) |  | DIP-NSφ150 | m | [5 empty] | 7.903

## DIP100管材
越流・排泥管 |  | 管 材 集 計 表
DIPφ100
名 称 |  | 規 格 | 単位 | H-K | K-I | J-K | 合 計 | 単位長 | 延長 | 摘要
直管 NS形3種
ダクタイル鋳鉄管 | DIP-ＮＳ | φ100×4ｍ | 本 |  |  |  | 0 | 4 | 0
切管 ＮＳ形1種
ダクタイル鋳鉄管 | DIP-ＮＳ | φ100 | 本 | 2 |  | 2 | 4 |  | 3.8 | 切管調書より
|  | NS形 | [5 empty] | 0.2 | 0.2
ダクタイル鋳鉄管 | 二受Ｔ字管 | φ100×100 | 個 | 1 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5
NS形
ダクタイル鋳鉄管 | 曲管 | φ100×90° | 個 |  |  | 1 | 1 | 0.716 | 0.716
NS形
ダクタイル鋳鉄管 | 曲管 | φ100×22°1/2 | 個 |  | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.25
NS形 U-S
ダクタイル鋳鉄管 | 伸縮可とう管 | φ100 L=1216 | 個 | 1 |  | 1 | 2 | 1.216 | 2.432
NS形
ダクタイル鋳鉄管 | ライナ | φ100 | 個 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.027 | 0.108
| 切管用 | NS形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式
ダクタイル鋳鉄管 | 挿し口リング | φ100 | 個 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 0
SUS304
ステンレス鋼管 | 片挿口形状片ラッパ口直管 | 300A L=1.17 | 個 |  | 2 |  | 2 | 1.17 | 2.34
管延長
(仕切弁･可撓管延長含む) |  | DIP-NSφ300 | m | [5 empty] | 8.006
据付延長
(仕切弁･可撓管延長含まず) |  | DIP-NSφ300 | m | [5 empty] | 5.014

## 池内配管
池内配管 |  | 管 材 集 計 表
SUS・PLSP
名 称 |  | 規 格 | 単位 |  |  |  | 合 計 | 単位長 | 延長 | 摘要
|  |  |  | D-G | G-E | F-G
【流入管】
バタフライフロート弁 |  | SUS316
（キャビ低減） |  | 150A×100A | 基 | 1 |  | 1 | 2 |  | 0
ポリエチレンライニング鋼管
片F片ラッパ | 90°曲管 | 100A×227L×160L | 個 | 1 |  | 1 | 2 | 0.294 | 0.588
ポリエチレンライニング鋼管
2F | 短管 | 150A×950L | 本 | 1 |  | 1 | 2 | 0.95 | 1.9
ポリエチレンライニング鋼管
2F | 90°曲管 | 150A×235L×235L | 個 | 1 |  | 1 | 2 | 0.37 | 0.74
ポリエチレンライニング鋼管
ｽﾁﾌﾅｰ付2F | 短管 | 150A×900L | 本 | 1 |  | 1 | 2 | 0.95 | 1.9
ポリエチレンライニング鋼管 |  | 150A×90°×L235
2F | 乙字管 | ×1134L×90°×235L | 個 | 1 |  | 1 | 2 | 1.42 | 2.84
フランジ接合部品 |  | 100A | 組 | 1 |  | 1 | 2
フランジ接合部品 |  | 150A | 組 | 5 |  | 5 | 10
ポリエチレンライニング |  | SUS304
振止金具 |  | φ150×535H | 組 | 1 |  | 1 | 2
|  |  |  | H-K | K-I | J-K
【越流・排泥管】
SUS304
2F仕切弁 |  | 100A | 個 |  | 2 |  | 2 | 0.28 | 0.56
ポリエチレンライニング鋼管
1Fラッパ |  | 100A×75L | 個 | 2 |  | 2 | 4 | 0.1 | 0.4
ポリエチレンライニング鋼管 | [7 empty] | 0.15 | 0.3
3Fチーズ |  | 100A×100A×320L×150H | 個 | 1 |  | 1 | 2 | 0.32 | 0.64
ポリエチレンライニング鋼管
ｽﾁﾌﾅｰ付き片F片NS挿し口加工短管 |  | 100A×900L | 本 | 1 |  | 1 | 2 | 0.9 | 1.8
ポリエチレンライニング鋼管
2F短管 |  | 100A×3790L | 本 | 1 |  | 1 | 2 | 3.79 | 7.58
フランジ接合部品 |  | 100A | 組 | 5 |  | 5 | 10
ポリエチレンライニング |  | SUS304
振止金具 |  | 100A×460H | 組 | 2 |  | 2 | 4
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ、支持金具含
開閉台 |  | 100A用 | 組 | 1 |  | 1 | 2
【連通管】
SUS304
2F仕切弁 |  | 150A | 個 | 1 |  |  | 1 | 0.28 | 0.28
ポリエチレンライニング鋼管
1Fラッパ |  | 150A×100L | 個 | 2 |  |  | 2 | 0.1 | 0.2
ポリエチレンライニング鋼管
ｽﾁﾌﾅｰ付き片F片NS挿し口加工短管 |  | 150A×900L | 本 | 1 |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
フランジ接合部品 |  | 150A | 組 | 3 |  |  | 3
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ、支持金具含
開閉台 |  | 150A用 | 組 | 1 |  |  | 1
管延長
(仕切弁･可撓管延長含む) |  | SP100Ａ | m | [5 empty] | 11.868
据付延長
(仕切弁･可撓管延長含まず) |  | SP100Ａ | m | [5 empty] | 11.308
管延長
(仕切弁･可撓管延長含む) |  | SP150Ａ | m | [5 empty] | 5.92
据付延長
(仕切弁･可撓管延長含まず) |  | SP150Ａ | m | [5 empty] | 5.64

## VP排水管
排水管 |  | 管 材 集 計 表
VPφ50，VUφ75,ＶＰφ75,ＶＰφ100
名 称 |  | 規 格 | 単位 |  |  |  |  | 合 計 | 単位長 | 延長 | 摘要
【床排水管】
VP
硬質塩化ビニル管 | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ | φ50 L=4m | ｍ | 6.373 | 3.577 |  |  | 9.95 |  | 9.95
メカニカル継手 |  | φ50 | 個 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
TS
硬質塩化ビニル管 | 45°ベンド | φ50 | 個 | 1 |  |  |  | 1 | 0.198 | 0.198
【ポンプ排水管】
VU
硬質塩化ビニル管 | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ | φ75 L=4m | ｍ | 2.084 | 1.744 |  |  | 3.828 |  | 3.828
メカニカル継手 |  | φ75 | 個 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
TS
硬質塩化ビニル管 | 45°ベンド | φ75 | 個 | 1 |  |  |  | 1 | 0.612 | 0.612
【屋根排水管】
VP
硬質塩化ビニル管 | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ | φ75 L=4m | ｍ | 1.283 | 1.283 | 2.327 | 2.327 | 7.22 |  | 7.22
TS
硬質塩化ビニル管 | 90°エルボ | φ75 | 個 | 4 |  |  |  | 4 | 0.096 | 0.384
【防波管】
VP
硬質塩化ビニル有孔管 | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ | φ100 L=4m | ｍ | 3.98 | 3.98 |  |  | 7.96 |  | 7.96
ポリエチレンライニング |  | SUS304
振止金具 |  | 100A×250H | 個 | 3 |  |  |  | 3
ポリエチレンライニング |  | SUS304
振止金具 |  | 100A×350H | 個 | 3 |  |  |  | 3
管延長
(仕切弁･可撓管延長含む) |  | VPφ50 | m | [6 empty] | 10.148
据付延長
(仕切弁･可撓管延長含まず) |  | VPφ50 | m | [6 empty] | 10.148
管延長
(仕切弁･可撓管延長含む) |  | VUφ75 | m | [6 empty] | 4.44
据付延長
(仕切弁･可撓管延長含まず) |  | VUφ75 | m | [6 empty] | 4.44
管延長
(仕切弁･可撓管延長含む) |  | VPφ75 | m | [6 empty] | 7.604
据付延長
(仕切弁･可撓管延長含まず) |  | VPφ75 | m | [6 empty] | 7.604
管延長
(仕切弁･可撓管延長含む) |  | VPφ100 | m | [6 empty] | 7.96
据付延長
(仕切弁･可撓管延長含まず) |  | VPφ100 | m | [6 empty] | 7.96

## 蛇口
蛇口 |  | 管 材 集 計 表
PEφ20,VPφ50
名 称 |  | 規 格 |  | 単位 |  |  |  | 合 計 | 単位長 | 延長 | 摘要
【給水管】
DIP管用
サドル分水栓 |  | Φ150×φ20 |  | 個 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
水道用ポリエチレン管 |  | φ20 1種2層 軟質 |  | ｍ | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2 |  | 2
ポリ継手 | エルボ | φ20 |  | 個 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
埋設用仕切弁 |  | φ20 |  | 個 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
ポリ継手 オスねじ付きソケット |  | φ20 |  | 個 | 2 | 1 |  | 3 | 0 | 0
樹脂被覆
ＳＧＰソケット |  | 20A×15A |  | 個 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
樹脂被覆
ＳＧＰニップル |  | 15A |  | 個 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
φ100
止水弁筐 |  | FCD蓋 | H=800用 | 組 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
【排水管】
VP
硬質塩化ビニル管 | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ | φ50 L=4m |  | ｍ | 2.069 | 0.2 |  | 2.269 |  | 2.269
TS
硬質塩化ビニル管 | 90°エルボ | φ50 |  | 個 | 1 |  |  | 1 | 0.066 | 0.066
【蛇口】
F7 φ13mm
横水栓 |  | 配水口回転形 |  | 個 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 材工
水栓柱 合成樹脂製 |  | 70×70×L1300 |  | 個 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 材工
排水目皿 |  | D金具40A |  | 個 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 材工
管延長
(仕切弁･可撓管延長含む) |  | PEφ20 |  | m | [5 empty] | 2
据付延長
(仕切弁･可撓管延長含まず) |  | PEφ20 |  | m | [5 empty] | 2
管延長
(仕切弁･可撓管延長含む) |  | VPφ50 |  | m | [5 empty] | 2.335
据付延長
(仕切弁･可撓管延長含まず) |  | VPφ50 |  | m | [5 empty] | 2.335

## 管布設工（流出）150
流出管 |  | 管 布 設 工 集 計 表
DIP φ150
名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 量 | 摘 | 要
DIP(NS) | 布設工 | φ150 |  | ｍ | 25.695
SUS | 布設工 | φ150 |  | ｍ | #REF!
NS 形 | 接合工 | φ150 | 直管 | 口 | 5
NS 形 | 接合工 | φ150 | 異形管 | 口 | 10
NS 形 | 接合工 | φ150 | 継輪 | 口 | 4
鋳鉄管切断・溝切り加工 |  | φ150 |  | 口 | 2
鋳鉄管溝切り加工 |  | φ150 |  | 口 | 2
鋳鉄管挿し口加工 | NS形 | φ150 |  | 口 | 4
仕切弁設置工 |  | φ150 |  | 基 | 2
仕切弁筐設置工 |  | H=900 |  | 箇所 | 2
可とう管設置工 |  | φ150 | S-S | 基 | 1
可とう管設置工 |  | φ150 | U-S | 基 | 1
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | φ150 | 固定用ゴムバンド | ｍ | 25.695 | 材料含む
弁類延長控除
管明示シート設置工 |  | φ150 |  | ｍ | 28.475 | 材料含む
布設延長
管明示テープ設置工 |  | φ150 |  | ｍ | 25.695 | 材料含む
÷1250m/日
通水試験工 |  |  |  | ｍ | 28.975 | 0.02318
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | 鋳鉄管（残管） 鉄くず |  | ｔ | 0.06

## 管布設工（流入）150
流入管 |  | 管 布 設 工 集 計 表
DIP φ150
名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 量 | 摘 | 要
DIP(NS) | 布設工 | φ150 |  | ｍ | 7.903
NS 形 | 接合工 | φ150 | 直管 | 口 | 3
NS 形 | 接合工 | φ150 | 異形管 | 口 | 10
NS 形 | 接合工 | φ150 | 継輪 | 口 | 4
鋳鉄管切断・溝切り加工 |  | φ150 |  | 口 | 3
鋳鉄管溝切り加工 |  | φ150 |  | 口 | 1
鋳鉄管挿し口加工 | NS形 | φ150 |  | 口 | 4
仕切弁設置工 |  | φ150 |  | 基 | 2
仕切弁筐設置工 |  | H=720 |  | 箇所 | 2
可とう管設置工 |  | φ150 | F-S | 基 | 2
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | φ150 | 固定用ゴムバンド | ｍ | 7.903 | 材料含む
弁類延長控除
管明示シート設置工 |  | φ150 |  | ｍ | 10.563 | 材料含む
布設延長
管明示テープ設置工 |  | φ150 |  | ｍ | 7.903 | 材料含む
通水試験工 |  |  |  | ｍ | 11.663
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | 鋳鉄管（残管） 鉄くず |  | ｔ | 0.277

## 管布設工100
越流・排泥管 |  | 管 布 設 工 集 計 表
DIPφ100
名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 量 | 摘 | 要
DIP(NS) | 布設工 | φ100 |  | ｍ | 5.014
NS 形 | 接合工 | φ100 | 直管 | 口 | 4
NS 形 | 接合工 | φ100 | 異形管 | 口 | 6
鋳鉄管切断・溝切り加工 |  | φ100 |  | 口 | 4
鋳鉄管挿し口加工 | NS形 | φ100 |  | 口 | 4
可とう管設置工 |  | φ100 | U-S | 基 | 2
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | φ100 | 固定用ゴムバンド | ｍ | 5.014 | 材料含む
弁類延長控除
管明示シート設置工 |  | φ100 |  | ｍ | 5.014 | 材料含む
布設延長
管明示テープ設置工 |  | φ100 |  | ｍ | 5.014 | 材料含む
通水試験工 |  |  |  | ｍ | 8.006
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | 鋳鉄管（残管） 鉄くず |  | ｔ | 0.227

## 管布設工池内
池内配管 |  | 管 布 設 工 集 計 表
ＳＰ100A，SP150A
名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 量 | 摘 | 要
鋼管布設工 |  | SP100A |  | ｍ | 11.308
鋼管布設工 |  | SP150A |  | ｍ | 5.64
バタフライフロート弁設置工 |  | 150A×100A |  | 基 | 2
フランジ接合工 |  | SP100A |  | 口 | 12
フランジ接合工 |  | SP100A |  | 口 | 13

## 管布設工VP・VU
排水管 |  | 管 布 設 工 集 計 表
VPφ50，VUφ75,ＶＰφ75,ＶＰφ100
名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 量 | 摘 | 要
塩ビ管 | 布設工 | VPφ５０ |  | ｍ | 10.148
塩ビ管 | 布設工 | VUφ７５ |  | ｍ | 4.44
塩ビ管 | 布設工 | VPφ７５ |  | ｍ | 7.604
塩ビ管 | 布設工 | VPφ100 |  | ｍ | 7.96

## 管布設工（蛇口）
蛇口 |  | 管 布 設 工 集 計 表
PEφ20，ＶＰφ50
名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 量 | 摘 | 要
ポリ管 | 布設工 | PEφ2０ |  | ｍ | 2
塩ビ管 | 布設工 | VPφ50 |  | ｍ | 2.335
φ20
止水栓取付工 | 弁筐とも | H=800mm |  | 箇所 | 1
サドル分水栓建込工 |  | φ150×φ20 |  | 箇所 | 1
F7 φ13mm
横水栓 |  | 配水口回転形 |  | 個 | 1
水栓柱 合成樹脂製 |  | 70×70×L1300 |  | 個 | 1
排水目皿 |  | D金具40A |  | 個 | 1

## 切管調書
切管組合表 | [6 empty] | 流出管 | [9 empty] | Ｎo. | 1
路線名 |  |  | 管種 |  |  | 管径 |  |  |  | 定尺（ｍ） |  |  |  | 直管部重量 |  | 受口部重量
本線 |  |  | DIP(NS) |  | 1種 | 150 |  |  |  | 5 |  |  |  | 27.21 | （kg/m当り） | 24.8 | （ｋｇ）
番号 |  |  | 切 管 | [10 empty] | 計 | 残管延長 | 切断 溝切 | 溝切 | 切断
| 管No. |  | 切溝 | [8 empty] | 溝
1 |  | NS | A-C | NS | [6 empty] | NS | A-B | NS
| 切管長 | 1 | 0.93 | [8 empty] | 3 |  | 3.93 | 1.07 | 1 | 1
| 管No. |  | 切溝 | [8 empty] | 溝
2 |  | NS | A-B | NS | [6 empty] | NS | A-C | NS
| 切管長 | 1 | 2.86 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 3.86 | 1.14 | 1 | 1
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
| 切管長 | 1 |  | 1
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
計 | [13 empty] | 7.79 | 2.21 | 2 | 2 | 0
直 管 | DIP(NS) |  | 1種 | N= | 2 | 本
残 管 |  |  |  | L= | 2.21 | ｍ
残材重量 |  |  | 直管部 （m） |  | 2.21 | × | 27.21 |  | ＝ | 60.13
|  |  | 受口部 （個） |  | 0 | × | 24.8 |  | ＝ | 0
|  |  | 計 | [6 empty] | 60.13 |  |  | （kg）
管切断・溝切工 |  |  |  |  | 2 | 口
溝切工 |  |  |  |  | 2 | 口
管切断工 |  |  |  |  | 0 | 口
切管組合表 | [6 empty] | 流入管 | [9 empty] | Ｎo. | 2
路線名 |  |  | 管種 |  |  | 管径 |  |  |  | 定尺（ｍ） |  |  |  | 直管部重量 |  | 受口部重量
本線 |  |  | DIP(NS) |  | 1種 | 150 |  |  |  | 5 |  |  |  | 27.21 | （kg/m当り） | 24.8 | （ｋｇ）
番号 |  |  | 切 管 | [10 empty] | 計 | 残管延長 | 切断 溝切 | 溝切 | 切断
| 管No. |  | 切溝 | [8 empty] | 溝
1 |  | NS | D-G | NS | [6 empty] | NS | G-E | NS
| 切管長 | 1 | 1.86 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2.86 | 2.14 | 1 | 1
| 管No. |  | 切溝
2 |  | NS | G-E | NS
| 切管長 |  | 0.99 | [10 empty] | 0.99 | 4.01 | 1
| 管No. |  | 切溝
3 |  | NS | G-E | NS
| 切管長 |  | 0.98 | [10 empty] | 0.98 | 4.02 | 1
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
計 | [13 empty] | 4.83 | 10.17 | 3 | 1 | 0
直 管 | DIP(NS) |  | 1種 | N= | 3 | 本
残 管 |  |  |  | L= | 10.17 | ｍ
残材重量 |  |  | 直管部 （m） |  | 10.17 | × | 27.21 |  | ＝ | 276.73
|  |  | 受口部 （個） |  | 0 | × | 24.8 |  | ＝ | 0
|  |  | 計 | [6 empty] | 276.73 |  |  | （kg）
管切断・溝切工 |  |  |  |  | 3 | 口
溝切工 |  |  |  |  | 1 | 口
管切断工 |  |  |  |  | 0 | 口
切管組合表 | [6 empty] | 越流・排泥管 | [9 empty] | Ｎo. | 3
路線名 |  |  | 管種 |  |  | 管径 |  |  |  | 定尺（ｍ） |  |  |  | 直管部重量 |  | 受口部重量
本線 |  |  | DIP(NS) |  | １種 | 100 |  |  |  | 4 |  |  |  | 18.62 | （kg/m当り） | 15.9 | （ｋｇ）
番号 |  |  | 切 管 | [10 empty] | 計 | 残管延長 | 切断 溝切 | 溝切 | 切断
| 管No. |  | 切溝
1 |  | NS | H-K | NS
| 切管長 | 1 | 0.7 | 2 | [9 empty] | 0.7 | 3.3 | 1
| 管No. |  | 切溝
2 |  | NS | K-I | NS
| 切管長 | 1 | 1.58 | 2 | [9 empty] | 1.58 | 2.42 | 1
| 管No. |  | 切溝
3 |  | NS | J-K | NS
| 切管長 | 1 | 0.7 | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.7 | 3.3 | 1
| 管No. |  | 切溝
4 |  | NS | J-K | NS
| 切管長 |  | 0.82 | [10 empty] | 0.82 | 3.18 | 1
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
管No.
切管長
計 | [13 empty] | 3.8 | 12.2 | 4 | 0 | 0
直 管 | DIP(NS) |  | １種 | N= | 4 | 本
残 管 |  |  |  | L= | 12.2 | ｍ
残材重量 |  |  | 直管部 （m） |  | 12.2 | × | 18.62 |  | ＝ | 227.16
|  |  | 受口部 （個） |  | 0 | × | 15.9 |  | ＝ | 0
|  |  | 計 | [6 empty] | 227.16 |  |  | （kg）
管切断・溝切工 |  |  |  |  | 4 | 口
溝切工 |  |  |  |  | 0 | 口
管切断工 |  |  |  |  | 0 | 口

## 土工計算書(本管）
配管土工数量集計表
タイプ | 延長 | 掘削工 | 埋戻工 |  | 残土処理工
|  | 機械 | 砂 | RC-40 | 土砂
|  |  | 人力 | 機械
|  | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥
合計 |  | 33.62 | 12.03 | 12.96 | 33.62
| 0 | 0.589 | 0.236 | 0.226 | 0.589
A-1 | 41.9 | 24.68 | 9.89 | 9.47 | 24.68
|  | 0.27 | 0.154 |  | 0.27
A-2 | 8.6 | 2.32 | 1.32 |  | 2.32
|  | 0.44 | 0.391 | 0.176 | 0.44
A-3 | 2.1 | 0.92 | 0.82 | 0.37 | 0.92
|  | 0.27 |  | 0.159 | 0.27
B-1 | 4.8 | 1.3 | 0 | 0.76 | 1.3
|  | 0.215 |  | 0.104 | 0.215
B-2 | 7 | 1.51 | 0 | 0.73 | 1.51
|  | 0.253 |  | 0.146 | 0.253
B-3 | 10.3 | 2.61 | 0 | 1.5 | 2.61
|  | 0.198 |  | 0.091 | 0.198
B-4 | 1.4 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0.28
土 工 調 書（ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ）
タイプ |  | 掘削工 | 埋戻工
| 延長 |  | 砂 | RC-40
|  | 機械 | 機械 | 機械
|  | ㎥ | ㎥ | ㎥
合計 |  | 0 | #REF! | 0
|  | 0.445 |  | 0.11
#REF! |  | 0 | 0 | 0
|  | 0.365 |  | 0.187
#REF! |  | 0 | 0 | 0
#REF! |  | 0 | 0 | 0
| #REF! |  | #REF!

## 土工延長（本管）
土工延長調書
名 称 | 規 格 | 算式及形状 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 備考
A-1 | φ150 | 28.8 | 10.2 | 2.9 |  | ＝ | 41.9 | 41.9 | ｍ
A-2 | φ100 | 6.2 | 2.4 |  |  | ＝ | 8.6 | 8.6 | ｍ
A-3 | φ20 | 2.1 |  |  |  | ＝ | 2.1 | 2.1 | ｍ
B-1 | φ75 | 4.8 |  |  |  | ＝ | 4.8 | 4.8 | ｍ
B-2 | φ75 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | ＝ | 7 | 7 | ｍ
B-3 | φ50 | 10.3 |  |  |  | ＝ | 10.3 | 10.3 | ｍ
B-4 | φ50 | 1.4 |  |  |  | ＝ | 1.4 | 1.4 | ｍ

## A-1
|  | A-1 | [13 empty] | 単位数量計算書
１ｍ当り
名 称 | 規 格 | 算 式 及 形 状 | [13 empty] | 数量 | 単位 | 備考
[15 empty] | φ150 | DIP(NS)
[15 empty] | 掘削幅 | 0.55 | m
[15 empty] | d | 0.17 | m
[15 empty] | H1 | 1.07 | m
[15 empty] | H2 | 0.41 | m
[15 empty] | A | 0.47 | m
名称 | 規格 | 算 式 | [13 empty] | 数量 | 単位 | 備考
機械掘削工 |  |  | 幅 |  | 掘削深 | [8 empty] | ＝ | 0.589 | 0.589 | m3
|  |  | 0.55 | × | 1.07 |  | × | 1
埋戻工 | RC-40 |  | 幅 |  | 掘削深 | [8 empty] | ＝ | 0.226 | 0.226 | m3
|  |  | 0.55 | × | 0.41 |  | × | 1
埋戻工 | 砂 |  | 幅 | 高さ | [9 empty] | ＝ | 0.236 | 0.236 | m3
|  | ( | 0.55 | × | 0.47 | - | π/4 |  | × | 0.17 | 2 | )× | 1
残土処分工 |  |  | =掘削土量 | [10 empty] | ＝ | 0.589 | 0.589 | m3
| 土砂 |  | 0.589

## A-2
|  | A-2 | [13 empty] | 単位数量計算書
１ｍ当り
名 称 | 規 格 | 算 式 及 形 状 | [13 empty] | 数量 | 単位 | 備考
[15 empty] | φ100 | DIP(NS)
[15 empty] | 掘削幅 | 0.55 | m
[15 empty] | d | 0.12 | m
[15 empty] | H1 | 0.49 | m
[15 empty] | H2 | 0 | m
[15 empty] | A | 0.3 | m
名称 | 規格 | 算 式 | [13 empty] | 数量 | 単位 | 備考
機械掘削工 |  |  | 幅 |  | 掘削深 | [8 empty] | ＝ | 0.27 | 0.27 | m3
|  |  | 0.55 | × | 0.49 |  | × | 1
埋戻工 | 砂 |  | 幅 | 高さ | [9 empty] | ＝ | 0.154 | 0.154 | m3
|  | ( | 0.55 | × | 0.3 | - | π/4 |  | × | 0.12 | 2 | )× | 1
残土処分工 |  |  | =掘削土量 | [10 empty] | ＝ | 0.27 | 0.27 | m3
| 土砂 |  | 0.27

## A-3
|  | A-3 | [13 empty] | 単位数量計算書
１ｍ当り
名 称 | 規 格 | 算 式 及 形 状 | [13 empty] | 数量 | 単位 | 備考
[15 empty] | φ20 | PE
[15 empty] | 掘削幅 | 0.55 | m
[15 empty] | d | 0.02 | m
[15 empty] | H1 | 0.8 | m
[15 empty] | H2 | 0.71 | m
[15 empty] | A | 0.32 | m
名称 | 規格 | 算 式 | [13 empty] | 数量 | 単位 | 備考
機械掘削工 |  |  | 幅 |  | 掘削深 | [8 empty] | ＝ | 0.44 | 0.44 | m3
|  |  | 0.55 | × | 0.8 |  | × | 1
埋戻工 | RC-40 |  | 幅 |  | 掘削深 | [8 empty] | ＝ | 0.391 | 0.391 | m3
|  |  | 0.55 | × | 0.71 |  | × | 1
埋戻工 | 砂 |  | 幅 | 高さ | [9 empty] | ＝ | 0.176 | 0.176 | m3
|  | ( | 0.55 | × | 0.32 | - | π/4 |  | × | 0.02 | 2 | )× | 1
残土処分工 |  |  | =掘削土量 | [10 empty] | ＝ | 0.44 | 0.44 | m3
| 土砂 |  | 0.44

## B-1
|  | B-1 | [13 empty] | 単位数量計算書
１ｍ当り
名 称 | 規 格 | 算 式 及 形 状 | [13 empty] | 数量 | 単位 | 備考
[15 empty] | φ75 | VU
[15 empty] | 掘削幅 | 0.55 | m
[15 empty] | d | 0.09 | m
[15 empty] | H1 | 0.49 | m
[15 empty] | H2 | 0.3 | m
名称 | 規格 | 算 式 | [13 empty] | 数量 | 単位 | 備考
機械掘削工 |  |  | 幅 |  | 掘削深 | [8 empty] | ＝ | 0.27 | 0.27 | m3
|  |  | 0.55 | × | 0.49 |  | × | 1
埋戻工 | RC-40 |  | 幅 | 高さ | [9 empty] | ＝ | 0.159 | 0.159 | m3
|  | ( | 0.55 | × | 0.3 | - | π/4 |  | × | 0.09 | 2 | )× | 1
残土処分工 |  |  | =掘削土量 | [10 empty] | ＝ | 0.27 | 0.27 | m3
| 土砂 |  | 0.27

## B-2
|  | B-2 | [13 empty] | 単位数量計算書
１ｍ当り
名 称 | 規 格 | 算 式 及 形 状 | [13 empty] | 数量 | 単位 | 備考
[15 empty] | φ75 | VP
[15 empty] | 掘削幅 | 0.55 | m
[15 empty] | d | 0.09 | m
[15 empty] | H1 | 0.39 | m
[15 empty] | H2 | 0.2 | m
名称 | 規格 | 算 式 | [13 empty] | 数量 | 単位 | 備考
機械掘削工 |  |  | 幅 |  | 掘削深 | [8 empty] | ＝ | 0.215 | 0.215 | m3
|  |  | 0.55 | × | 0.39 |  | × | 1
埋戻工 | RC-40 |  | 幅 | 高さ | [9 empty] | ＝ | 0.104 | 0.104 | m3
|  | ( | 0.55 | × | 0.2 | - | π/4 |  | × | 0.09 | 2 | )× | 1
残土処分工 |  |  | =掘削土量 | [10 empty] | ＝ | 0.215 | 0.215 | m3
| 土砂 |  | 0.215

## B-3
|  | B-3 | [13 empty] | 単位数量計算書
１ｍ当り
名 称 | 規 格 | 算 式 及 形 状 | [13 empty] | 数量 | 単位 | 備考
[15 empty] | φ50 | VP
[15 empty] | 掘削幅 | 0.55 | m
[15 empty] | d | 0.06 | m
[15 empty] | H1 | 0.46 | m
[15 empty] | H2 | 0.27 | m
名称 | 規格 | 算 式 | [13 empty] | 数量 | 単位 | 備考
機械掘削工 |  |  | 幅 |  | 掘削深 | [8 empty] | ＝ | 0.253 | 0.253 | m3
|  |  | 0.55 | × | 0.46 |  | × | 1
埋戻工 | RC-40 |  | 幅 | 高さ | [9 empty] | ＝ | 0.146 | 0.146 | m3
|  | ( | 0.55 | × | 0.27 | - | π/4 |  | × | 0.06 | 2 | )× | 1
残土処分工 |  |  | =掘削土量 | [10 empty] | ＝ | 0.253 | 0.253 | m3
| 土砂 |  | 0.253

## B-4
|  | B-4 | [13 empty] | 単位数量計算書
１ｍ当り
名 称 | 規 格 | 算 式 及 形 状 | [13 empty] | 数量 | 単位 | 備考
[15 empty] | φ50 | VP
[15 empty] | 掘削幅 | 0.55 | m
[15 empty] | d | 0.06 | m
[15 empty] | H1 | 0.36 | m
[15 empty] | H2 | 0.17 | m
名称 | 規格 | 算 式 | [13 empty] | 数量 | 単位 | 備考
機械掘削工 |  |  | 幅 |  | 掘削深 | [8 empty] | ＝ | 0.198 | 0.198 | m3
|  |  | 0.55 | × | 0.36 |  | × | 1
埋戻工 | RC-40 |  | 幅 | 高さ | [9 empty] | ＝ | 0.091 | 0.091 | m3
|  | ( | 0.55 | × | 0.17 | - | π/4 |  | × | 0.06 | 2 | )× | 1
残土処分工 |  |  | =掘削土量 | [10 empty] | ＝ | 0.198 | 0.198 | m3
| 土砂 |  | 0.198

## 数量総括表
亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ施設建築工事
建築部・数量計算書
数量総括表 №1
工 種 | 種 目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 工 種 | 種 目 | 規 格 | 数 量 | 単位
仮設工事 | 外部足場 | 枠組本足場 | 179.14 | 掛m2 | 土 工事 | 根切り |  | 91.93 | m3
| 安全手摺 | 枠組本足場用 | 41.96 | m |  | 埋め戻し | B種 | 43.42 | m3
| 外部足場災害防止 | メッシュシート | 179.14 | 掛m2 |  | 床均し |  | 48.81 | m2
| 内部脚立足場 | 1階、 階高4m未満 | 42.465 | m2 |  | 残土処理 |  | 48.51 | m3
| やりかた |  | 61.275 | m2
| 墨出し |  | 61.275 | m2
| 現寸型枠 |  | 61.275 | m2
[5 empty] | 地業工事 | 砕石地業・基礎下 | RC-40 ｔ=10cm | 4.88 | m3
| 養生 |  | 61.275 | m2
[6 empty] | 砕石地業・土間下 | RC-40 ｔ=10cm | 3.69 | m3
| 清掃片付け |  | 61.275 | m2
[6 empty] | ポリエチレンフィルム敷き | t=0.15 | 33.39 | m2
| 竣工時清掃 |  | 61.275 | m2
[6 empty] | 捨てコンクリート |  | 4.12 | m3
[6 empty] | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力シュート打設 | 4.12 | m3
[6 empty] | 捨てコン型枠 |  | 3.92 | m2
数量総括表 №2
工 種 | 種 目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 工 種 | 種 目 | 規 格 | 数 量 | 単位
コンクリート工事 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 基礎躯体 FC=24+3KN/m2 | 20.29 | m3 | 鉄筋工事 | 鉄筋 | SD295A,D10 | 2.39 | t
ポンプ打設
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 床版躯体 FC=24+3KN/m2 | 2.51 | m3 |  |  | SD295A,D13 | 4.78 | t
人力シュート打設
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1階躯体 FC=24+3KN/m2 | 33.71 | m3 |  |  | SD295A,D16 | 1.73 | t
ポンプ打設
| 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC=18KN/m2 | 6.77 | m3 |  |  | SD345,D19 | 0.82 | t
人力シュート打設
| 鉄筋コンクリート打設手間 |  | 56.51 | m3 |  | 鉄筋圧接 | D19-D19 | 8 | カ所
| 無筋コンクリート打設手間 |  | 6.77 | m3
[6 empty] | 鉄筋加工組立て |  | 9.35 | t
型枠工事 | 普通型枠 | 基礎 | 52.48 | m2
| 打放し型枠(B種) | 地上軸部 | 372.58 | m2 |  | 鉄筋運搬 |  | 9.35 | t
| 打放し型枠(C種) | 地上軸部 | 57.36 | m2
| 打放し型枠(C種) | ポンプ井上床版 | 13.72 | m2 |  | スクラップ控除 |  | 0.259 | t
内空H=4.6m
| 打放し面補修 | 部分補修 | 302.65 | m2
| 打放し面補修 | 吹付け下地 | 141.01 | m2
| 型枠運搬 |  | 496.14 | m2
| 打継目地 | (20～25)×15 | 31.26 | m
| 化粧目地 | (20～25)×１5 | 95.835 | m
| 水切目地 | 20×１5程度 | 25.4 | m
数量総括表 №3
工 種 | 種 目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 工 種 | 種 目 | 規 格 | 数 量 | 単位
防水工事 | ウレタン系塗膜防水 | 平面 X-2 | 74 | m2 | 金属工事 | アルミ製笠木一体手摺 | 水平部 H=1100,W=250 | 19.28 | m
[6 empty] | 同上コーナー |  | 4 | カ所
| ウレタン系塗膜防水 | 立上り X-2 | 18.17 | m2 |  | アルミ製片開き扉 | H=1000,W=800 | 1 | カ所
| 水性ポリエチレン樹脂防水 | 水槽部 | 111.46 | m2 |  | スチール製タラップ | 背かご付き H=5000 | 1 | カ所
| シーリング 建具廻り | MS-2 10×10 | 17.5 | m |  | ステンレス屋上点検口 | 800×800 | 2 | カ所
| 〃 目地部 | PU-2 20×10 | 127.095 | m |  | ノーブレンステップ | φ19 W=300 | 28 | カ所
| 水膨張式止水板 | W200 t=6 | 17.8 | m |  | ホイストレール | I-200×150×9×16 L=5.4m | 1 | カ所
[6 empty] | 吊り荷重表示板 | W400×H300程度 | 1 | カ所
アクリル板製
[6 empty] | ルーフドレイン | 横引き 径75 | 2 | カ所
[6 empty] | 塩ビ製軒樋 | 角型W200 | 16.3 | m
[6 empty] | 集水器 | VP75用 | 6 | カ所
[6 empty] | たて樋 VP75 |  | 16.8 | m
[6 empty] | エルボ VP75 |  | 6 | カ所
数量総括表 №4
工 種 | 種 目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 工 種 | 種 目 | 規 格 | 数 量 | 単位
左官工事 |  |  |  |  | 建具工事
屋外 | 床コンクリート直均し |  | 3.15 | m2 | SD1 | ｽﾁｰﾙ製両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | W=1800 ,H=2500 | 1 | カ所
| 床コンクリート直均し | 防水下地 | 74 | m | SD2 | ｽﾁｰﾙ製片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | W=900 ,H=2000 | 1 | カ所
| ドア下水切りモルタル塗り | W=200 | 2.7 | m | AG1 | アルミ製固定ガラリ | W=500 ,H=800 | 1 | カ所
| 外部建具廻り防水モルタル詰め |  | 17 | m
| 複層塗材(RE)吹付 |  | 141.01 | m2
| 外部吹付面素地調整 |  | 141.01 | m2
屋内 | 床コンクリート直均し |  | 54.6 | m2
ガラス工事
[6 empty] | 網入り型ガラス | t=6.8 | 0.49 | m2
[6 empty] | ガラスシーリング | 5×5 | 2.8 | m
数量総括表 №5
工 種 | 種 目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 工 種 | 種 目 | 規 格 | 数 量 | 単位
内装その他工事 | エポキシ系床用塗料 | 防滑仕上げ | 34.47 | m2
| エポキシ系床用塗料 | 壁 巾木 | 6.94 | m2
| 合成樹脂調合ペイント | 鋼製建具SOP塗り | 16.2 | m2
| 下地処理 | 鋼製建具面 | 16.2 | m2
| さび止め塗装 | 鋼製建具面 | 16.2 | m2
| 合成樹脂調合ペイント | 屋内鉄部SOP塗り | 5.58 | m2
| 下地処理 | 屋内鉄部面 | 5.58 | m2
| さび止め塗装 | 屋内鉄部面 | 5.58 | m2

## 数量
数量調書 № | 1
名 称 | 規 格 | 算 式 | [11 empty] | 数 量 | 単位
1)仮設工事 |  |  | 11.04+2.0 |  | 5.94+2.0
外部足場(手すり先行足場) | 壁外面+1.0m=足場芯 | ( | 13.04 | + | 7.94 | ) |  | × | 2 |  | × | 3.8 | 159.45
W=900 枠組本足場 | ポンプ井廻り | ( | 3.64 | + | 7.94 | ) |  | × | 2 |  | × | 0.85 | 19.69
| 計 | [11 empty] | 179.14 | 179.14 | m2
安全手摺(手すり先行足場用) |  | ( | 13.04 | + | 7.94 | ) |  | × | 2 |  |  |  | 41.96 | 41.96 | m
災害防止養生 | メッシュシート |  | 外部足場より | [9 empty] | 179.14 | 179.14 | m2
内部脚立足場 階高4m未満 | 床面積 |  | 7.45 | × | 5.7 | [7 empty] | 42.465 | 42.465 | m2
やりかた | 建築面積(ポンプ井含む) |  | 10.75 | × | 5.7 | [7 empty] | 61.275 | 61.275 | m2
墨出し | 床面積(ポンプ井含む) |  | 10.75 | × | 5.7 | [7 empty] | 61.275 | 61.275 | m2
現寸型枠 | 床面積(ポンプ井含む) |  | 10.75 | × | 5.7 | [7 empty] | 61.275 | 61.275 | m2
養生 | 床面積(ポンプ井含む) |  | 10.75 | × | 5.7 | [7 empty] | 61.275 | 61.275 | m2
清掃片付け | 床面積(ポンプ井含む) |  | 10.75 | × | 5.7 | [7 empty] | 61.275 | 61.275 | m2
竣工時清掃 | 床面積(ポンプ井含む) |  | 10.75 | × | 5.7 | [7 empty] | 61.275 | 61.275 | m2
数量調書 № | 2
名 称 | 規 格 | 算 式 | [11 empty] | 数 量 | 単位
2) 土工事
根切り深さ1.05mのため直堀り 余堀りベースより500mm
H
根切り | 発電機室 F1,FG1部 | ( | 8.75 | × | 8.6 | - | 5.75 | × | 3.6 | ) | × | 1.05 | 57.28
| 発電機室 FB1部 |  | 1.4 | × | 3.6 | × | 2 |  |  |  | × | 0.85 | 8.57
| ポンプ井 FS1部 |  | 3.6 | × | 6.9 | [5 empty] | × | 1.05 | 26.08
| 計 | [11 empty] | 91.93 | 91.93 | m3
埋め戻し | 根切り-残土 |  | 91.93 | - | 48.51 | [7 empty] | 43.42 | 43.42 | m3
床付け | 基礎 F1下 | ( | 7.25 | × | 2 | + | 5.6 | )× | 1.1 |  |  |  | 22.11
| 基礎 FB1下 |  | 0.5 | × | 4.5 | × | 2 | [5 empty] | 4.5
| ポンプ井 FS1下 |  | 3.7 | × | 6 | [7 empty] | 22.2
| ポーチ下 |  | 0.95 | × | 2.3 | + | 0.95 | × | 1.4 |  |  |  | 3.52
| 計 | [11 empty] | 48.81 | 48.81 | m2
残土処理 | 基礎下、砕石捨てコン |  | 地業工事、コンクリート工事より |  |  |  | 4.88 | + | 3.69 |  | + | 4.12 | 12.69
| 基礎ベース F1 | ( | 7.25 | × | 2 | + | 5.6 | )× | 1 |  | × | 0.3 | 6.03
| 地中梁 FG1 | ( | 7.25 | × | 2 | + | 5.6 | )× | 0.32 |  | × | 0.6 | 3.86
| 地中小梁 FB1 |  | 0.4 | × | 5.3 | × | 0.7 | × | 2 |  |  |  | 2.97
| ポンプ井 FS1部 |  | 3.64 | × | 5.94 | × | 0.9 | [5 empty] | 19.46
| 床版 S1 部 |  | 2.1 | × | 5.3 | × | 0.1 | × | 3 |  |  |  | 3.34
| ポーチ下 コン | ( | 0.9 | × | 2.2 | + | 0.9 | × | 1.3 | ) | × | 0.05 | 0.16
| 計 | [11 empty] | 48.51 | 48.51 | m3
数量調書 № | 3
名 称 | 規 格 | 算 式 | [11 empty] | 数 量 | 単位
3) 地業工事
砕石地業 RC-40 t=10cm | 基礎下 F1 | ( | 7.25 | × | 2 | + | 5.6 | )× | 1.1 |  | × | 0.1 | 2.21
| 地中小梁 FB1下 |  | 0.5 | × | 4.5 | × | 0.1 | × | 2 |  |  |  | 0.45
| ポンプ井 FS1下 |  | 3.7 | × | 6 | × | 0.1 | [5 empty] | 2.22
| 計 | [11 empty] | 4.88 | 4.88 | m3
砕石地業 RC-40 t=10cm | 床版 S1下 |  | 2.1 | × | 5.3 | × | 0.1 | × | 3 |  |  |  | 3.34
| ポーチ下 | ( | 0.95 | × | 2.3 | + | 0.95 | × | 1.4 | ) | × | 0.1 | 0.35
| 計 | [11 empty] | 3.69 | 3.69 | m3
ポリエチレンフィルム敷き | t=0.15 |  | 2.1 | × | 5.3 | × | 3 | [5 empty] | 33.39 | 33.39 | m2
捨てコンクリート |  |  | コンクリート型枠 集計表より | [10 empty] | 4.12 | m3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | カ－ト打設 |  | コンクリート型枠 集計表より | [10 empty] | 4.12 | m3
捨てコン型枠 |  |  | コンクリート型枠 集計表より | [10 empty] | 3.92 | m2
4) 鉄筋工事
鉄筋数量は[鉄筋数量集計表]による
スクラップ控除 | (所要数量-設計数量)*0.7 | ( | 9.72 | - | 9.35 | )× | 0.7 | [5 empty] | 0.259 | 0.259 | t
5) コンクリート工事
コンクリートは[コンクリート型枠 集計表]による
数量調書 № | 4
名 称 | 規 格 | 算 式 | [11 empty] | 数 量 | 単位
6) 型枠工事
型枠数量は[コンクリート型枠 集計表]による
|  |  | 打放しB種 |  | 打放しC種 |  | 打放しC種 |  | 複層塗材RE面
打放し面補修 | 部分補修 |  | 372.58 | + | 57.36 | + | 13.72 | - | 141.01 |  |  |  | 302.65 | 302.65 | m2
打放し面補修 | 吹付け下地 |  | 複層塗材RE面積より | [9 empty] | 141.01 | 141.01 | m2
打継目地、ヨコ目地 | 打継 20×15 | ( | 11.04 | + | 5.94 | ) |  | × | 2 |  |  |  | 33.96
| ドア控除 |  | 1.8 | + | 0.9 | [7 empty] | -2.7
| 計 | [11 empty] | 31.26 | 31.26 | m
平均
化粧目地 | 20×15 外部 タテ |  | 3.35 | × | 9 | + | 3.5 | × | 4 |  |  |  | 55.275
| ドア、タテ控除 |  | 2.5 | × | 2 | + | 2 | × | 2 |  |  |  | -9
| ポンプ井 タテ |  | 4.35 | × | 4 | [7 empty] | 17.4
| 20×15 外部 ヨコ | ( | 11.04 | + | 5.94 | ) |  | × | 2 |  |  |  | 33.96
| ドア、開口 ヨコ控除 |  | 1.8 | [9 empty] | -1.8
| 計 | [11 empty] | 95.835 | 95.835 | m
水切目地 | 20×15 | ( | 0.8 | + | 8.15 | )× | 2 | + | 7.5 |  |  |  | 25.4 | 25.4 | m
数量調書 № | 5
名 称 | 規 格 | 算 式 | [11 empty] | 数 量 | 単位
7) 防水工事
ウレタン系塗膜防水 X-2 | 平面X-2 発電機屋根 |  | 8.15 | × | 7.5 | - | 0.45 | × | 5.9 |  |  |  | 58.47
| ポンプ井屋根 |  | 3.24 | × | 5.54 | [7 empty] | 17.95
| 点検口控除 |  | 1.1 | × | 1.1 | × | 2 | [5 empty] | -2.42
| 計 | [11 empty] | 74 | 74 | m2
ウレタン系塗膜防水 X-2 | 立上りX-2 庇先端 | (( | 0.8 | + | 8.15 | )× | 2 | + | 7.5 | ) | × | 0.2 | 5.08
| パラペット立上り | ( | 3.24 | + | 5.54 | )× | 2 | ×( | 0.32 | + | 0.2 | ) | 9.13
| 点検口立上り | ( | 0.3 | + | 0.15 | )× | 1.1 | × | 4 |  | × | 2 | 3.96
| 計 | [11 empty] | 18.17 | 18.17 | m2
水性ポリエチレン樹脂防水 | ポンプ井 床面 |  | 3 | × | 2.5 | × | 2 | [5 empty] | 15
| ポンプ井 壁面 | ( | 3 | + | 2.5 | )× | 2 | × | 4.13 |  | × | 2 | 90.86
| ポンプ井ピット 壁面 | ( | 1.4 | + | 1.4 | )× | 2 | × | 0.5 |  | × | 2 | 5.6
| 計 | [11 empty] | 111.46 | 111.46 | m2
シーリング 建具廻り | MS-2 10×10 |  | 建具数量計算書より | [10 empty] | 17.5 | m2
〃 目地部 | PU-2 20×10 |  | 型枠工事 目地数量より |  |  |  | 31.26 | + | 95.835 |  |  |  | 127.095 | 127.095 | m
水膨張式止水板 | W200 t=6 | ( | 3.3 | + | 5.6 | ) |  | × | 2 |  |  |  | 17.8 | 17.8 | m
数量調書 № | 6
名 称 | 規 格 | 算 式 | [11 empty] | 数 量 | 単位
8)金属工事
アルミ製笠木一体手摺 | 水平部 H=1100,W=250 | ( | 3.92 | + | 5.72 | ) |  | × | 2 |  |  |  | 19.28 | 19.28 | m
同上コーナー | [13 empty] | 4 | ヶ所
アルミ製片開き扉 | H=1000,W=800 | [12 empty] | 1 | ヶ所
スチール製タラップ | 背かご付き H=5000 | [12 empty] | 1 | ヶ所
ステンレス屋上点検口 | 800×800 | [12 empty] | 2 | ヶ所
ノーブレンステップ | φ19 W=300 |  | 14 | × | 2 | [7 empty] | 28 | 28 | ヶ所
ホイストレール | I-200×150×9×16 L=5.4m | [12 empty] | 1 | ヶ所
吊り荷重表示板 | W400×H300程度 | [12 empty] | 1 | ヶ所
ルーフドレイン | 横引き 径75 | [12 empty] | 2 | ヶ所
塩ビ製軒樋 | 角型W200 |  | 8.15 | × | 2 | [7 empty] | 16.3 | 16.3 | m
集水器 | VP75用 |  | 2 | + | 2 | + | 2 | [5 empty] | 6 | 6 | ヶ所
たて樋 VP75 |  | ( | 0.8 | + | 3.2 | )× | 4 | + | 0.4 |  | × | 2 | 16.8 | 16.8 | m
エルボ VP75 |  |  | 2 | + | 2 | + | 2 | [5 empty] | 6 | 6 | ヶ所
数量調書 № | 7
名 称 | 規 格 | 算 式 | [11 empty] | 数 量 | 単位
9)左官工事
(屋外)
床コンクリート直均し | ポーチ | ( | 2.2 | + | 1.3 | ) |  | × | 0.9 |  |  |  | 3.15 | 3.15 | m2
床コンクリート直均し | 防水下地 |  | 屋根平面部 塗膜防水より | [9 empty] | 74 | 74 | m2
ドア下水切りモルタル塗り | W=200 |  | 1.8 | + | 0.9 | [7 empty] | 2.7 | 2.7 | m
外部建具廻り防水モルタル詰め |  |  | 建具数量計算書より | [9 empty] | 17 | 17 | m
複層塗材RE吹付 |  |  | 基準により1ヶ所当たり0.5㎡以下の小開口は計上しない
| 外壁4面 GL+3.65まで | ( | 11.04 | + | 5.94 | )× | 2 | × | 3.35 |  |  |  | 113.77
| ポンプ井4面 GL+3.65上部 | ( | 3.64 | + | 5.94 | )× | 2 | × | 1 |  |  |  | 19.16
| 壁開口控除 ドア |  | 1.8 | × | 2.5 | + | 0.9 | × | 2 |  |  |  | -6.3
| 屋根面 庇裏 | ( | 8.15 | × | 7.5 | )-( | 7.87 | × | 5.94 | ) |  |  | 14.38
| 計 | [11 empty] | 141.01 | 141.01 | m2
外部吹付面素地調整 |  |  | 複層塗材RE吹付面積より | [10 empty] | 141.01 | m2
(屋内)
床コンクリート直均し | 発電機室 床 |  | 7.2 | × | 5.5 | [7 empty] | 39.6
| ポンプ井 床 |  | 3 | × | 2.5 | × | 2 | [5 empty] | 15
| 計 | [11 empty] | 54.6 | 54.6 | m2
数量調書 № | 8
名 称 | 規 格 | 算 式 | [11 empty] | 数 量 | 単位
10) 建具工事
SD1 | ｽﾁｰﾙ製両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | W=1800 ,H=2500 | [11 empty] | 1 | カ所
SD2 | ｽﾁｰﾙ製片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | W=900 ,H=2000 | [11 empty] | 1 | カ所
AG1 | アルミ製固定ガラリ | W=500 ,H=800 | [11 empty] | 1 | カ所
11) ガラス工事
網入り型板ガラス | t=6.8 |  | 建具数量計算書より | [10 empty] | 0.49 | m2
ガラスシーリング | シリコン5*5 |  | 建具数量計算書より | [10 empty] | 2.8 | m
数量調書 № | 9
名 称 | 規 格 | 算 式 | [11 empty] | 数 量 | 単位
12) 内装その他工事
エポキシ系床用塗料 | 防滑仕上げ 床 |  | 7.2 | × | 5.5 | [7 empty] | 39.6
| 設備基礎控除 |  | 0.9 | × | 1.9 | + | 1 | × | 0.8 |  |  |  | -2.51
| 設備基礎控除 |  | 1 | × | 1 | + | 0.9 | × | 1.8 |  |  |  | -2.62
| 計 | [11 empty] | 34.47 | 34.47 | m2
エポキシ系床用塗料 | 巾木 | ( | 7.2 | + | 5.5 | )× | 2 | × | 0.1 |  |  |  | 2.54
| 段差 部 | ( | 1 | + | 4.5 | )× | 2 | × | 0.4 |  |  |  | 4.4
| 計 | [11 empty] | 6.94 | 6.94 | m2
数量調書 № | 10
名 称 | 規 格 | 算 式 | [11 empty] | 数 量 | 単位
|  |  | W |  | H |  | 係数
合成樹脂調合ペイント | 鋼製建具SOP塗り SD1 |  | 1.8 | × | 2.5 | × | 2.6 | [5 empty] | 11.7
| SD2 |  | 0.9 | × | 2 | × | 2.5 | [5 empty] | 4.5
| 計 | [11 empty] | 16.2 | 16.2 | m2
下地処理 | 鋼製建具面 |  | 鋼製建具SOP塗り より | [10 empty] | 16.2 | m2
さび止め塗装 | 鋼製建具面 |  | 鋼製建具SOP塗り より | [10 empty] | 16.2 | m2
合成樹脂調合ペイント | 屋内鉄部SOP塗り | ( | 0.15 | × | 4 | + | 0.2 | × | 2 | ) | × | 5.4 | 5.4
| ホイストレール |  | 0.3 | × | 0.3 | × | 2 | [5 empty] | 0.18
| 計 | [11 empty] | 5.58 | 5.58 | m2
下地処理 | 屋内鉄部 |  | 屋内鉄部SOP塗り より | [10 empty] | 5.58 | m2
さび止め塗装 | 屋内鉄部 |  | 屋内鉄部SOP塗り より | [10 empty] | 5.58 | m2

## コン・型枠集計
コンクリート・型枠 集計表
|  | コンクリート | [5 empty] | 型枠 | [7 empty] | 備考
番号 | 部位 | 捨てコン | FC=24 | FC=24 | FC=24 |  | FC=18 | 捨てコン型枠 | 普通 |  |  | 打放しB種 |  | 打放しC種
|  |  | 基礎 | 1階躯体 | 床版 |  | 無筋 |  | 基礎 | 地上軸部 |  | 地上軸部 |  | 地上軸部 | ポンプ井 地上軸部
1 | 捨てコン | 4.12 | [5 empty] | 3.92
2 | 基礎 底盤 |  | 20.29 | [5 empty] | 52.48
3 | 1階躯体 |  |  | 27.94 | 0 | [6 empty] | 341.82 |  | 55.71
4 | 1階躯体 |  |  | 5.77 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.75 |  | 1.65 | 13.72
5 | 床版 |  |  |  | 2.51 | [6 empty] | 8.11
6 | 無筋 |  |  |  | 0 |  | 6.77 |  |  |  |  | 0.9 |  | 0
| 合計 | 4.12 | 20.29 | 33.71 | 2.51 | 0 | 6.77 | 3.92 | 52.48 | 0 | 0 | 372.58 | 0 | 57.36 | 13.72
|  |  | 54 |  |  |  |  | 型枠 合計 | 496.14

## ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠
コンクリート･型枠数量計算書 №1
コ ン ク リ ー ト | [6 empty] | 型 枠
種 別 | 寸 法 (m) |  |  | 箇 所 | 体 積(m3) | 備 考 | 寸 法 (m) |  | 箇 所 | 面 積(m2) | 備 考
| W | T | L (H) |  |  |  | W,T | L (H)
捨コンクリート
FS1下 | 3.7 | 0.05 | 6 | 1 | 1.11 |  | 0.05 | 3.7 | 2 | 0.37
[7 empty] | 0.05 | 6 | 2 | 0.6
Y1,Y2通り F1下 | 1.1 | 0.05 | 7.25 | 2 | 0.8 |  | 0.05 | 7.25 | 4 | 1.45
[7 empty] | 0.05 | 0.4 | 2 | 0.04
X1,通り F1下 | 1.1 | 0.05 | 5.6 | 1 | 0.31 |  | 0.05 | 5.6 | 2 | 0.56
FB1下 | 0.5 | 0.05 | 4.5 | 2 | 0.23 |  | 0.05 | 4.5 | 4 | 0.9
S1下 | 2.1 | 0.05 | 5.3 | 3 | 1.67
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 計 |  |  |  |  | 4.12 |  | 捨てコン型枠 計 |  |  | 3.92
コンクリート･型枠数量計算書 №2
コ ン ク リ ー ト | [6 empty] | 型 枠
種 別 | 寸 法 (m) |  |  | 箇 所 | 体 積(m3) | 備 考 | 寸 法 (m) |  | 箇 所 | 面 積(m2) | 備 考
| W | T | L(H) |  |  |  | W | L(H)
基礎 底盤
底盤 FS1 | 3.6 | 0.4 | 5.9 | 1 | 8.5 |  | 3.6 | 0.4 | 2 | 2.88 | 普通
[7 empty] | 5.9 | 0.4 | 2 | 4.72 | 〃
Y1,Y2通り F1ベース | 1 | 0.3 | 7.25 | 2 | 4.35 |  | 0.3 | 7.25 | 4 | 8.7 | 〃
X1,通り F1ベース | 1 | 0.3 | 5.6 | 1 | 1.68 |  | 0.3 | 5.6 | 2 | 3.36 | 〃
Y1,Y2通り FG1 | 0.32 | 0.5 | 7.25 | 2 | 2.32 |  | 0.5 | 7.25 | 4 | 14.5 | 〃
X1通り FG1 | 0.32 | 0.5 | 5.6 | 1 | 0.9 |  | 0.5 | 5.6 | 2 | 5.6 | 〃
FB1 | 0.4 | 0.6 | 5.3 | 2 | 2.54 |  | 0.6 | 5.3 | 4 | 12.72 | 〃
基礎底盤 計 |  |  |  |  | 20.29 |  |  |  | 普通 | 52.48
コンクリート･型枠数量計算書 №3
コ ン ク リ ー ト | [6 empty] | 型 枠
種 別 | 寸 法 (m) |  |  | 箇 所 | 体 積(m3) | 備 考 | 寸 法 (m) |  | 箇 所 | 面 積(m2) | 備 考
| W | T | L (H) |  |  |  | W | L (H)
1階
壁W20 Y1,Y2通り | 7.3 | 0.22 | 3.9 | 2 | 12.53 |  | 7.3 | 3.75 | 4 | 109.5 | 打放しB
壁W20 X1,通り | 5.7 | 0.22 | 4.05 | 1 | 5.08 |  | 5.7 | 3.9 | 2 | 44.46 | 〃
壁W30 Y1,Y2通り | 3.3 | 0.32 | 4.83 | 2 | 10.2 |  | 3.6 | 4.83 | 2 | 34.78 | 〃
[7 empty] | 3.3 | 4.63 | 2 | 30.56 | 〃
壁W30 Y1,Y2中央 | 3 | 0.3 | 4.83 | 1 | 4.35 |  | 3 | 4.63 | 2 | 27.78 | 〃
壁W30 X2通り | 5.6 | 0.3 | 4.8 | 1 | 8.06 |  | 5.9 | 4.8 | 1 | 28.32 | 〃
[7 empty] | 2.5 | 4.6 | 2 | 23 | 〃
壁W30 X3通り | 5.6 | 0.32 | 4.86 | 1 | 8.71 |  | 5.9 | 4.86 | 1 | 28.67 | 〃
[7 empty] | 2.5 | 4.66 | 2 | 23.3 | 〃
開口控除(0.5㎡以下の開口は計上しない)
SD1 控除 | 1.8 | 0.22 | 2.5 | -1 | -0.99 |  | 1.8 | 2.5 | -2 | -9 | 〃
SD2 控除 | 0.9 | 0.22 | 2 | -1 | -0.4 |  | 0.9 | 2 | -2 | -3.6 | 〃
RS1 | 3.45 | 0.15 | 5.5 | 2 | 5.69 |  | 3.45 | 5.5 | 2 | 37.95 | 打放しC
庇cS1 Y1,Y2通り | 0.8 | 0.17 | 8.15 | 2 | 2.22 |  | 0.8 | 8.15 | 2 | 13.04 | 〃
[7 empty] | 0.17 | 8.15 | 2 | 2.77 | 打放しB
庇cS1 X 1,通り | 0.3 | 0.17 | 5.9 | 1 | 0.3 |  | 0.8 | 5.9 | 1 | 4.72 | 打放しC
[7 empty] | 0.17 | 7.5 | 1 | 1.28 | 打放しB
[9 empty] | 打放しB | 341.82
小計 |  |  |  |  | 27.94 |  |  |  | 打放しC | 55.71
コンクリート･型枠数量計算書 №4
コ ン ク リ ー ト | [6 empty] | 型 枠
種 別 | 寸 法 (m) |  |  | 箇 所 | 体 積(m3) | 備 考 | 寸 法 (m) |  | 箇 所 | 面 積(m2) | 備 考
| W | T | L (H) |  |  |  | W | L (H)
1階
RB1 | 0.3 | 0.6 | 5.5 | 1 | 0.99 |  | 5.5 | 0.45 | 2 | 4.95 | 打放しB
[7 empty] | 5.5 | 0.3 | 1 | 1.65 | 打放しC
平均H
点検口立上り | 1.1 | 1.1 | 0.25 | 2 | 0.61 |  | 1.1 | 0.25 | 8 | 2.2 | 打放しB
控除 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | -2 | -0.32 |  | 0.8 | 0.45 | 8 | 2.88 | 〃
平均
パラペット X2,X3通り | 5.73 | 0.19 | 0.32 | 2 | 0.7 |  | 5.73 | 0.32 | 4 | 7.33 | 打放しB
パラペット Y1,Y2通り | 8.6 | 0.19 | 0.32 | 2 | 1.05 |  | 3.43 | 0.32 | 4 | 4.39 | 〃
[9 empty] | 打放しB | 21.75
[9 empty] | 打放しC | 1.65
RS2 | 3 | 0.2 | 2.5 | 2 | 3 |  | 3 | 2.5 | 2 | 15 | 打放しC
点検口控除 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -2 | -0.26 |  | 0.8 | 0.8 | -2 | -1.28 | 〃
小計 |  |  |  |  | 5.77 |  |  |  | 打放しC | 13.72 | ポンプ井床版
コンクリート･型枠数量計算書 №5
コ ン ク リ ー ト | [6 empty] | 型 枠
種 別 | 寸 法 (m) |  |  | 箇 所 | 体 積(m3) | 備 考 | 寸 法 (m) |  | 箇 所 | 面 積(m2) | 備 考
| W | D,L | 厚, H |  |  |  | W,D,L | 厚, H
床版
スラブ S1 | 7.2 | 5.3 | 0.2 | 1 | 7.63
Y1通りポーチ | 0.9 | 2.2 | 0.165 | 1 | 0.33 |  | 2.2 | 0.15 | 1 | 0.33 | 打放しB
[7 empty] | 0.9 | 0.165 | 2 | 0.3 | 〃
X1通りポーチ | 0.9 | 1.3 | 0.165 | 1 | 0.19 |  | 1.3 | 0.15 | 1 | 0.2 | 〃
[7 empty] | 0.9 | 0.165 | 2 | 0.3 | 〃
発電機基礎 | 0.9 | 2.6 | 0.3 | 1 | 0.7 |  | 0.9 | 0.3 | 2 | 0.54 | 〃
[7 empty] | 2.6 | 0.3 | 2 | 1.56 | 〃
計装盤基礎 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.24 |  | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 〃
[7 empty] | 0.8 | 0.3 | 2 | 0.48 | 〃
圧力水槽基礎 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 |  | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 〃
[7 empty] | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 | 〃
給水ユニット基礎 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 1 | 0.65 |  | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.36 | 〃
[7 empty] | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.44 | 〃
配管廻り段差 | 平均W
H=200部分 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.06 |  | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 〃
| 0.3 | 4.5 | 0.2 | 1 | 0.27 |  | 4.5 | 0.2 | 1 | 0.9 | 〃
小計 |  |  |  |  | 2.51 |  |  |  | 打放しB | 8.11
コンクリート･型枠数量計算書 №6
コ ン ク リ ー ト | [6 empty] | 型 枠
種 別 | 寸 法 (m) |  |  | 箇 所 | 体 積(m3) | 備 考 | 寸 法 (m) |  | 箇 所 | 面 積(m2) | 備 考
| W | D,L | 厚, H |  |  |  | W,D,L | 厚, H
無筋コンクリート | 1ヶ所当たり0.5㎡以下の控除は計上しない
発電機室 床 | 7.2 | 5.5 | 0.2 | 1 | 7.92 |  | 3.3 | 0.2 | 1 | 0.66 | 打放しB
発電機基礎控除 | 0.9 | 2.6 | 0.2 | -1 | -0.47 |  | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.24 | 〃
計装盤基礎控除 | 1 | 0.8 | 0.2 | -1 | -0.16
圧力水槽基礎控除 | 1 | 1 | 0.2 | -1 | -0.2
給水ユニット基礎控除 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | -1 | -0.32
小計 |  |  |  |  | 6.77 |  |  |  | 打放しB | 0.9

## 建築鉄集計
[6 empty] | 建ー鉄集計 |  | 1 |  | 1101
鉄 筋 数量集計表
| 鉄 筋 | [5 empty] | 圧 接 箇所数
Ｎ Ｏ | Ｄ１０ | Ｄ１３ | Ｄ１６ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５
1 | 397.16 | 0 | 74.34 | 93.96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | 270.84 | 312.23 | 42.36 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1796.6 | 35.68 | 509.44 | 123.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | -129.8 | 83.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1009.83 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 36 | 2603.42 | 231.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1010.32 | 67.64 | 0 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 500.4 | 56.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 47.12 | 397.58 | 199.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 179.4 | 54.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計( m ） | 4108.04 | 4620.84 | 1064.36 | 352.33 | 0 | 0 |  | 8 | 0
単位重量(kg／m) | 0.56 | 0.995 | 1.56 | 2.25 | 3.04 | 3.98 | D10,D13 | D16以上 | 総合計
設 計 数 量(ｔ) | 2.3 | 4.6 | 1.66 | 0.79 | 0 | 0 | 6.9 | 2.45 | 9.35
損 失 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
所 用 数 量(ｔ) | 2.39 | 4.78 | 1.73 | 0.82 | 0 | 0 | 7.17 | 2.55 | 9.72

## 建築鉄筋
[16 empty] | 建ー | 鉄 |  | （ | 1 | ／ | 10 | ）
鉄 筋 数量計算書
名 称 |  |  | 径 | 形 状 |  | 1本あたりの長さ | [6 empty] | 本数 | ヶ所 | 延 長 [m] | [5 empty] | 圧 接 [ヶ所]
[6 empty] | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重ね継手 | 延長／本(mm) |  |  | Ｄ１０ | Ｄ１３ | Ｄ１６ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５
|  | 基礎 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | FG1 | [8 empty] | 0
|  | Y1,Y2通り |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 3 | 上筋全 | 19 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 665 | 7100 | 665 | 0 | 0 | 0 | 8430 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0 |  | 4
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 4 | 下筋全 | 19 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 665 | 7100 | 665 | 0 | 0 | 0 | 8430 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0 |  | 4
0
| 7 | STP | 10 | 2 | □ | 300 | 700 | 300 | 700 |  | 0 | 2000 | 37 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| 8 | 腹筋 | 10 | 6 | ╋━━━╋ | 80 | 7100 | 80 |  | 0 | 400 | 7660 | 2 | 2 | 30.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9 | 巾止 | 10 | 8 | ┏━┓ | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 400 | 8 | 2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 1
|  | 打増し主筋 | 16 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 560 | 7100 | 560 | 0 | 0 | 640 | 8860 | 3 | 2 | 0 | 0 | 53.16 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  |  |  | 35d | 0
| 7 | STP | 10 | 8 | ┏━┓ | 350 | 200 | 300 | 200 | 350 | 0 | 1400 | 37 | 2 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FG1 | [8 empty] | 0
|  | X1通り |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 3 | 上筋全 | 19 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 665 | 5300 | 665 | 0 | 0 | 0 | 6630 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 4 | 下筋全 | 19 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 665 | 5300 | 665 | 0 | 0 | 0 | 6630 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0 | 0
0
| 7 | STP | 10 | 2 | □ | 300 | 700 | 300 | 700 |  | 0 | 2000 | 28 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 8 | 腹筋 | 10 | 6 | ╋━━━╋ | 80 | 5300 | 80 |  | 0 | 0 | 5460 | 2 | 1 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9 | 巾止 | 10 | 8 | ┏━┓ | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 400 | 6 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 1
|  | 打増し主筋 | 16 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 560 | 5300 | 560 | 0 | 0 | 640 | 7060 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 35d |  |  |  | 35d | 0
| 7 | STP | 10 | 8 | ┏━┓ | 350 | 200 | 300 | 200 | 350 | 0 | 1400 | 28 | 1 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
頁 小 計
[15 empty] | 397.16 | 0 | 74.34 | 93.96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
[16 empty] | 建ー | 鉄 |  | （ | 2 | ／ | 10 | ）
鉄 筋 数量計算書
名 称 |  |  | 径 | 形 状 |  | 1本あたりの長さ | [6 empty] | 本数 | ヶ所 | 延 長 [m] Ｄ１０: 延 長 [m]; 圧 接 [ヶ所] Ｄ１９: 圧 接 [ヶ所]
[6 empty] | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重ね継手 | 延長／本(mm) |  |  | Ｄ１０ | Ｄ１３ | Ｄ１６ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５
|  | FG1開口補強 | [8 empty] | 0
|  | Y2通り |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | 左右STP | 13 | 2 | □ | 300 | 700 | 300 | 700 |  | 0 | 2000 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | 上下STP | 13 | 2 | □ | 300 | 275 | 300 | 275 |  | 0 | 1150 | 2 | 2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 40d |  | 40d |  |  | 0
|  | 上下横筋 | 13 | 6 | ╋━━━╋ | 520 | 150 | 520 |  | 0 | 0 | 1190 | 2 | 2 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 40d |  | 40d |  |  | 0
|  | 斜め | 13 | 6 | ╋━━━╋ | 520 | 150 | 520 |  | 0 | 0 | 1190 | 2 | 4 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | F1ベース | [8 empty] | 0
|  | Y1,Y2通り |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 35d |  |  | 1
| 3 | 長辺 | 13 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 200 | 7750 | 455 | 0 | 0 | 520 | 8925 | 6 | 2 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | 短辺 | 13 | 8 | ┏━┓ | 200 | 1000 | 200 |  | 0 | 0 | 1400 | 35 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | F1ベース | [8 empty] | 0
|  | X1通り |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 35d |  |  | 1
| 3 | 長辺 | 13 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 200 | 6600 | 455 | 0 | 0 | 520 | 7775 | 6 | 1 | 0 | 46.65 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | 短辺 | 13 | 8 | ┏━┓ | 200 | 1000 | 200 |  | 0 | 0 | 1400 | 24 | 1 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FB1 | [8 empty] | 0
|  | Y1-Y2間 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 3 | 上筋全 | 19 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 665 | 5300 | 665 | 0 | 0 | 0 | 6630 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.78 | 0 | 0
[6 empty] | 25d |  | 25d |  |  | 0
| 4 | 下筋全 | 19 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 475 | 5300 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
0
| 7 | STP | 10 | 2 | □ | 300 | 600 | 300 | 600 |  | 0 | 1800 | 37 | 2 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 8 | 腹筋 | 10 | 6 | ╋━━━╋ | 80 | 5300 | 80 |  | 0 | 0 | 5460 | 2 | 2 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9 | 巾止 | 10 | 8 | ┏━┓ | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 400 | 6 | 2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 1
|  | 打増し主筋 | 16 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 560 | 5300 | 560 | 0 | 0 | 640 | 7060 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42.36 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  |  |  | 35d | 0
| 7 | STP | 10 | 8 | ┏━┓ | 350 | 200 | 400 | 200 | 350 | 0 | 1500 | 37 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
頁 小 計
[15 empty] | 270.84 | 312.23 | 42.36 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 建ー | 鉄 |  | （ | 3 | ／ | 10 | ）
鉄 筋 数量計算書
名 称 |  |  | 径 | 形 状 |  | 1本あたりの長さ | [6 empty] | 本数 | ヶ所 | 延 長 [m] Ｄ１０: 延 長 [m]; 圧 接 [ヶ所] Ｄ１９: 圧 接 [ヶ所]
[6 empty] | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重ね継手 | 延長／本(mm) |  |  | Ｄ１０ | Ｄ１３ | Ｄ１６ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５
|  | FS1 | [8 empty] | 0
|  | コーナー部 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Y1,Y2,中央 |  |  |  | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 15 | コーナー補強 | 19 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 665 | 3600 | 665 | 0 | 0 | 0 | 4930 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.16 | 0 | 0 | 0
|  | X2,X3 |  |  |  | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 15 | コーナー補強 | 19 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 665 | 5900 | 665 | 0 | 0 | 760 | 7990 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.92 | 0 | 0
0
| 17 | FS1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 15 | スラブ↑上 | 16 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 560 | 5900 | 560 | 0 | 0 | 640 | 7660 | 16 | 1 | 0 | 0 | 122.56 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 16 | スラブ↑下 | 16 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 560 | 5900 | 560 | 0 | 0 | 640 | 7660 | 16 | 1 | 0 | 0 | 122.56 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 17 | スラブ→上 | 16 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 560 | 3600 | 560 | 0 | 0 | 0 | 4720 | 14 | 2 | 0 | 0 | 132.16 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 18 | スラブ→下 | 16 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 560 | 3600 | 560 | 0 | 0 | 0 | 4720 | 14 | 2 | 0 | 0 | 132.16 | 0 | 0 | 0
1階壁 W20
|  | Y1,Y2通り | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 28 | コーナータテ | 13 | 6 | ╋━━━╋ | 455 | 3550 | 455 | 0 | 0 | 0 | 4460 | 4 | 2 | 0 | 35.68 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 29 | タテ筋 | 10 | 6 | ╋━━━╋ | 350 | 3550 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 37 | 4 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 30 | ヨコ筋 | 10 | 7 | ╋━┷━╋ | 350 | 7200 | 350 | 0 | 0 | 400 | 8300 | 19 | 4 | 630.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9 | 巾止 | 10 | 8 | ┏━┓ | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 32 | 2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1階壁 W20 | [8 empty] | 0
| 3 | X1通り |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d | 平均 | 35d |  |  | 0
| 29 | タテ筋 | 10 | 6 | ╋━━━╋ | 350 | 3700 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 29 | 2 | 255.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 30 | ヨコ筋 | 10 | 6 | ╋━━━╋ | 350 | 5500 | 350 | 0 | 0 | 400 | 6600 | 20 | 2 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9 | 巾止 | 10 | 8 | ┏━┓ | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 24 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
頁 小 計
[15 empty] | 1796.6 | 35.68 | 509.44 | 123.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 建ー | 鉄 |  | （ | 4 | ／ | 10 | ）
鉄 筋 数量計算書
名 称 |  |  | 径 | 形 状 |  | 1本あたりの長さ | [6 empty] | 本数 | ヶ所 | 延 長 [m] Ｄ１０: 延 長 [m]; 圧 接 [ヶ所] Ｄ１９: 圧 接 [ヶ所]
[6 empty] | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重ね継手 | 延長／本(mm) |  |  | Ｄ１０ | Ｄ１３ | Ｄ１６ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５
|  | 1階壁 W20 | [8 empty] | 0
|  | 開口控除 | 0.5㎡以下の開口控除は計上しない | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
| 1 | SD1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 29 | タテ筋 | 10 | 11 | ━━━━━ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 9 | -2 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 30 | ヨコ筋 | 10 | 11 | ━━━━━ | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 13 | -2 | -46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | SD2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 29 | タテ筋 | 10 | 11 | ━━━━━ | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5 | -2 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 30 | ヨコ筋 | 10 | 11 | ━━━━━ | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 10 | -2 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | SD1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | タテ |  |  |  | 40d |  | 40d |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 6 | ╋━━━╋ | 520 | 2500 | 520 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 2 | 2 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ヨコ |  |  |  | 40d |  | 40d |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 6 | ╋━━━╋ | 520 | 1800 | 520 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 2 | 2 | 0 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ナナメ |  |  |  | 40d | 40d |  |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 12 | ━━┷━━ | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2 | 4 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | SD2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | タテ |  |  |  | 40d |  | 40d |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 6 | ╋━━━╋ | 520 | 2000 | 520 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 2 | 2 | 0 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ヨコ |  |  |  | 40d |  | 40d |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 6 | ╋━━━╋ | 520 | 900 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 2 | 2 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ナナメ |  |  |  | 40d | 40d |  |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 12 | ━━┷━━ | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2 | 4 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | AG1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | タテ |  |  |  | 40d |  | 40d |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 6 | ╋━━━╋ | 520 | 500 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 2 | 2 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ヨコ |  |  |  | 40d |  | 40d |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 6 | ╋━━━╋ | 520 | 800 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 2 | 2 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ナナメ |  |  |  | 40d | 40d |  |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 12 | ━━┷━━ | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2 | 4 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
頁 小 計
[15 empty] | -129.8 | 83.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 建ー | 鉄 |  | （ | 5 | ／ | 10 | ）
鉄 筋 数量計算書
名 称 |  |  | 径 | 形 状 |  | 1本あたりの長さ | [6 empty] | 本数 | ヶ所 | 延 長 [m] Ｄ１０: 延 長 [m]; 圧 接 [ヶ所] Ｄ１９: 圧 接 [ヶ所]
[6 empty] | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重ね継手 | 延長／本(mm) |  |  | Ｄ１０ | Ｄ１３ | Ｄ１６ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５
|  | 600角 | [8 empty] | 0
|  | 給気開口 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | タテ |  |  |  | 40d |  | 40d |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 6 | ╋━━━╋ | 520 | 600 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 2 | 2 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ヨコ |  |  |  | 40d |  | 40d |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 6 | ╋━━━╋ | 520 | 600 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 2 | 2 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ナナメ |  |  |  | 40d | 40d |  |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 12 | ━━┷━━ | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2 | 4 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 500角 | [8 empty] | 0
|  | 排気開口 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | タテ |  |  |  | 40d |  | 40d |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 6 | ╋━━━╋ | 520 | 500 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 2 | 2 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ヨコ |  |  |  | 40d |  | 40d |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 6 | ╋━━━╋ | 520 | 500 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 2 | 2 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ナナメ |  |  |  | 40d | 40d |  |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 12 | ━━┷━━ | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2 | 4 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | 換気開口 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | タテ |  |  |  | 40d |  | 40d |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 6 | ╋━━━╋ | 520 | 400 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 2 | 2 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ヨコ |  |  |  | 40d |  | 40d |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 6 | ╋━━━╋ | 520 | 400 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 2 | 2 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ナナメ |  |  |  | 40d | 40d |  |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 13 | 12 | ━━┷━━ | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2 | 4 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1階床版S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 15 | スラブ↑上 | 13 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 455 | 5300 | 455 | 0 | 0 | 520 | 6730 | 12 | 3 | 0 | 242.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 17 | スラブ→上 | 13 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 455 | 2100 | 455 | 0 | 0 | 0 | 3010 | 28 | 3 | 0 | 252.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
| 16 | スラブ↑下 | 13 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 150 | 5300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 12 | 3 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 18 | スラブ→下 | 13 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 150 | 2100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 28 | 3 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  |  | 35d |  | 1
|  | 段差先端 | 16 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 560 | 1000 | 4500 | 560 | 0 | 640 | 7260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  |  | 35d
|  | 段差ヨコ筋 | 13 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 455 | 400 | 400 | 455 | 0 | 0 | 1710 | 29 | 1 | 0 | 49.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
頁 小 計
[15 empty] | 0 | 1009.83 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 建ー | 鉄 |  | （ | 6 | ／ | 10 | ）
鉄 筋 数量計算書
名 称 |  |  | 径 | 形 状 |  | 1本あたりの長さ | [6 empty] | 本数 | ヶ所 | 延 長 [m] Ｄ１０: 延 長 [m]; 圧 接 [ヶ所] Ｄ１９: 圧 接 [ヶ所]
[6 empty] | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重ね継手 | 延長／本(mm) |  |  | Ｄ１０ | Ｄ１３ | Ｄ１６ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５
|  | 壁 W30 | [8 empty] | 0
| 3 | Y1,Y2,中央通り |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d | 平均 | 35d |  |  | 0
| 28 | コーナータテ | 16 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 560 | 4830 | 560 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 4 | 6 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 29 | タテ筋 | 13 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 455 | 4830 | 455 | 0 | 0 | 0 | 5740 | 16 | 6 | 0 | 551.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d
| 30 | ヨコ筋 | 13 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 455 | 3600 | 455 | 0 | 0 | 0 | 4510 | 25 | 6 | 0 | 676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9 | 巾止 | 10 | 8 | ┏━┓ | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3 | X2,X3通り |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 29 | タテ筋 | 13 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 455 | 4830 | 455 | 0 | 0 | 0 | 5740 | 14 | 8 | 0 | 642.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 30 | ヨコ筋 | 13 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 455 | 5900 | 455 | 0 | 0 | 520 | 7330 | 25 | 4 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9 | 巾止 | 10 | 8 | ┏━┓ | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 15 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | 配管開口 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | タテ |  |  |  | 40d |  | 40d |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 16 | 6 | ╋━━━╋ | 640 | 200 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23.68 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ヨコ |  |  |  | 40d |  | 40d |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 16 | 6 | ╋━━━╋ | 640 | 200 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23.68 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ナナメ |  |  |  | 40d | 40d |  |  |  | 0
| 32 | 開口補強 | 16 | 12 | ━━┷━━ | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 8 | 4 | 0 | 0 | 40.96 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
頁 小 計
[15 empty] | 36 | 2603.42 | 231.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 建ー | 鉄 |  | （ | 7 | ／ | 10 | ）
鉄 筋 数量計算書
名 称 |  |  | 径 | 形 状 |  | 1本あたりの長さ | [6 empty] | 本数 | ヶ所 | 延 長 [m] Ｄ１０: 延 長 [m]; 圧 接 [ヶ所] Ｄ１９: 圧 接 [ヶ所]
[6 empty] | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重ね継手 | 延長／本(mm) |  |  | Ｄ１０ | Ｄ１３ | Ｄ１６ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５
|  | RB1 | [8 empty] | 0
|  | Y1-Y2間 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 3 | 上筋全 | 19 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 665 | 5500 | 665 | 0 | 0 | 0 | 6830 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 25d |  | 25d |  |  | 0
| 4 | 下筋全 | 19 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 475 | 5500 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6450 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 0 | 0 | 0
0
| 7 | STP | 10 | 2 | □ | 300 | 600 | 300 | 600 |  | 0 | 1800 | 29 | 1 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 8 | 腹筋 | 10 | 7 | ╋━┷━╋ | 30 | 5500 | 30 |  | 0 | 0 | 5560 | 2 | 1 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9 | 巾止 | 10 | 8 | ┏━┓ | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 6 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R階床版
| 3 | RS1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Y1,Y2通り |  |  |  | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 36 | 壁天端 | 13 | 7 | ╋━┷━╋ | 455 | 7400 | 455 |  | 0 | 520 | 8830 | 2 | 2 | 0 | 35.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 36 | 棟部 | 13 | 7 | ╋━┷━╋ | 455 | 7400 | 455 |  | 0 | 520 | 8830 | 2 | 1 | 0 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | X1通り |  |  |  | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 36 | 壁天端 | 13 | 7 | ╋━┷━╋ | 455 | 5900 | 455 |  | 0 | 520 | 7330 | 2 | 1 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 15 | スラブ↑上 | 10 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 350 | 5500 | 350 | 0 | 0 | 400 | 6600 | 19 | 2 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 17 | スラブ→上 | 10 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 350 | 3450 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 15 | 4 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
| 16 | スラブ↑下 | 10 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 150 | 5500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 19 | 2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 18 | スラブ→下 | 10 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 150 | 3450 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 15 | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
頁 小 計
[15 empty] | 1010.32 | 67.64 | 0 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 建ー | 鉄 |  | （ | 8 | ／ | 10 | ）
鉄 筋 数量計算書
名 称 |  |  | 径 | 形 状 |  | 1本あたりの長さ | [6 empty] | 本数 | ヶ所 | 延 長 [m] Ｄ１０: 延 長 [m]; 圧 接 [ヶ所] Ｄ１９: 圧 接 [ヶ所]
[6 empty] | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重ね継手 | 延長／本(mm) |  |  | Ｄ１０ | Ｄ１３ | Ｄ１６ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５
R階庇cS1
| 3 | Y1,Y2通り | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 25 | 先端→ | 13 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 455 | 8150 | 455 | 0 | 0 | 520 | 9580 | 2 | 2 | 0 | 38.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 35d |  |  | 0
| 15 | スラブ↑上 | 10 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 150 | 900 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 40 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| 17 | スラブ→上 | 10 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 150 | 8150 | 150 | 0 | 0 | 400 | 8850 | 4 | 2 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 35d |  |  |  | 0
| 16 | スラブ↑下 | 10 | 10 | ┏┿━━━━ | 900 | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 1250 | 40 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| 18 | スラブ→下 | 10 | 12 | ━━┷━━ | 8150 |  |  | 0 | 0 | 400 | 8550 | 4 | 2 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | X1通り | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 26 | 先端↑ | 13 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 455 | 7500 | 455 | 0 | 0 | 520 | 8930 | 2 | 1 | 0 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| 15 | スラブ↑上 | 10 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 150 | 7500 | 150 | 0 | 0 | 400 | 8200 | 4 | 1 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 35d |  |  | 0
| 17 | スラブ→上 | 10 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 150 | 900 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 32 | 1 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| 16 | スラブ↑下 | 10 | 12 | ━━┷━━ | 7500 | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 7900 | 4 | 1 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35d
| 18 | スラブ→下 | 10 | 10 | ┏┿━━━━ | 900 | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 1250 | 32 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
頁 小 計
[15 empty] | 500.4 | 56.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 建ー | 鉄 |  | （ | 9 | ／ | 10 | ）
鉄 筋 数量計算書
名 称 |  |  | 径 | 形 状 |  | 1本あたりの長さ | [6 empty] | 本数 | ヶ所 | 延 長 [m] Ｄ１０: 延 長 [m]; 圧 接 [ヶ所] Ｄ１９: 圧 接 [ヶ所]
[6 empty] | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重ね継手 | 延長／本(mm) |  |  | Ｄ１０ | Ｄ１３ | Ｄ１６ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５
R階床版
| 3 | RS2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Y1,Y2,中央 |  |  |  | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 36 | 壁天端 | 16 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 560 | 3600 | 560 |  | 0 | 0 | 4720 | 4 | 3 | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | X2,X3通り |  |  |  | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 36 | 壁天端 | 16 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 560 | 5900 | 560 |  | 0 | 0 | 7020 | 4 | 2 | 0 | 0 | 56.16 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 15 | スラブ↑上 | 13 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 455 | 5300 | 455 | 0 | 0 | 520 | 6730 | 16 | 1 | 0 | 107.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 17 | スラブ→上 | 13 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 455 | 3000 | 455 | 0 | 0 | 0 | 3910 | 15 | 2 | 0 | 117.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 16 | スラブ↑下 | 13 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 150 | 5300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 16 | 1 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | スラブ→下 | 13 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 150 | 3000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 15 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上下筋
|  | 開口控除 | 13 | 11 | ━━━━━ | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 16 | -2 | 0 | -25.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RS2開口補強 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 40d |  | 40d
|  | タテヨコ | 16 | 6 | ╋━━━╋ | 640 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 4 | 8 | 0 | 0 | 66.56 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 40d | 40d |  |  |  | 0
|  | 斜め | 16 | 12 | ━━┷━━ | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 0
| 3 | 点検口立上り | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 36 | 壁天端 | 13 | 2 | □ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 4800 | 1 | 2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 30 | ヨコ筋 | 10 | 2 | □ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 4800 | 1 | 2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  |  |  |  | 0
| 29 | タテ筋 | 10 | 10 | ┏┿━━━━ | 350 | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 670 | 28 | 2 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
頁 小 計
[15 empty] | 47.12 | 397.58 | 199.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 建ー | 鉄 |  | （ | 10 | ／ | 10 | ）
鉄 筋 数量計算書
名 称 |  |  | 径 | 形 状 |  | 1本あたりの長さ | [6 empty] | 本数 | ヶ所 | 延 長 [m] Ｄ１０: 延 長 [m]; 圧 接 [ヶ所] Ｄ１９: 圧 接 [ヶ所]
[6 empty] | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重ね継手 | 延長／本(mm) |  |  | Ｄ１０ | Ｄ１３ | Ｄ１６ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５ | Ｄ１９ | Ｄ２２ | Ｄ２５
0
|  | パラペット | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 25 | 先端→ | 13 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 455 | 3600 | 455 | 0 | 0 | 0 | 4510 | 2 | 2 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 26 | 先端↑ | 13 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 455 | 5900 | 455 | 0 | 0 | 520 | 7330 | 2 | 2 | 0 | 29.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | →方向 |  |  |  | 35d
| 29 | タテ筋 | 10 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 350 | 350 | 180 |  |  |  |  | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ↑方向 |  |  |  | 35d
| 29 | タテ筋 | 10 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 350 | 350 | 180 |  |  |  |  | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | →方向 |  |  |  | 35d |  | 35d |  |  | 0
| 30 | ヨコ筋 | 10 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 350 | 3600 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 2 | 4 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ↑方向 |  |  |  | 35d |  | 35d |  |  | 1
| 30 | ヨコ筋 | 10 | 4 | ┏┿━┷━┿┓ | 350 | 5900 | 350 | 0 | 0 | 400 | 7000 | 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 外部ポーチ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 35d |  |  |  |  | 0
| 15 | スラブ↑上 | 10 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 350 | 900 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 12 | 1 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
| 17 | スラブ→上 | 10 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 150 | 2200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 25d |  |  |  |  | 0
| 16 | スラブ↑下 | 10 | 10 | ┏┿━━━━ | 250 | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 1150 | 12 | 1 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
| 18 | スラブ→下 | 10 | 11 | ━━━━━ | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2200 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
| 35 | 先端 | 13 | 11 | ━━━━━ | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2 | 1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35d |  |  |  |  | 0
| 15 | スラブ↑上 | 10 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 350 | 900 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 8 | 1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 17 | スラブ→上 | 10 | 3 | ┏┿━━━┿┓ | 150 | 1300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 25d |  |  |  |  | 0
| 16 | スラブ↑下 | 10 | 10 | ┏┿━━━━ | 250 | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 1150 | 8 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
| 18 | スラブ→下 | 10 | 11 | ━━━━━ | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1300 | 5 | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
| 35 | 先端 | 13 | 11 | ━━━━━ | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1300 | 2 | 1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
頁 小 計
[15 empty] | 179.4 | 54.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 建具
[16 empty] | 建ー |  | 建具 |  | （ | 1 |  | ）
建 具 数 量 計 算 書
種別
符 号 |  | 建 具 |  |  |  |  | 周囲モルタル充填 |  |  | 周囲シーリング |  |  | ガラス | [8 empty] | ガラス受
|  |  | 形式・寸法 |  |  | 数 量 | 位置 | 算 式 | 数量 |  | 算 式 | 数量 | 種類 | 算 式 | [6 empty] | 数 量 | 算 式 | 数量
|  |  | 両開フラッシュドア |  |  |  | 1 | 0 | m | 0 |  | m |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
SD | 1 | 1 | 1800 | × | 2500 | 1 | 外 | （1.800＋2.500）×2×1 | 8.6 | 2 | (1.80+2.500)×2×1 | 8.6 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 片開フラッシュドア |  |  |  | 1 | 0 | m | 0 |  | m
SD | 2 | 3 | 900 | × | 2000 | 1 | 外 | （0.900＋2.000）×2×1 | 5.8 | 2 | (0.90+2.000)×2×1 | 5.8 | 2 | 0.7 | × | 0.7 | × | 1 |  |  | 0.49 | (0.7+0.7)×2×1 | 2.8
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ガラリ |  |  |  | 1 | 0 | m |  |  | m | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
AG | 1 | 20 | 500 | × | 800 | 1 | 外 | （0.500＋0.800）×2×1 | 2.6 | 1 | (0.50×3+0.80×2)×1 | 3.1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 11 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ガラスの種類欄凡例] | [7 empty] | 小計 外部 | 17 | 備考 | 小 計 | 17.5 | 小 計 |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |  | 小 計 | 2.8
1 | 網入磨き板ガラスt6.8 |  |  | 8 | 0 |  | 備考 | 小計 内部 | 0 | 1 | 上下左右及び水切取合 |  |  |  | 2 | 0.49 | 6 | 0 | 10 | 0
2 | 網入型板ガラスt6.8 |  |  | 9 | ガラスブロック190×190 |  | 1 | 外部 |  | 2 | 上下左右 |  |  |  | 3 | 0 | 7 | 0
3 | フロートガラスt5 |  |  | 10 | ガラスブロック145×145 |  | 2 | 内部 |  | 3 | 上・左右 |  |  |  | 4 | 0 | 8 | 0
4 | 0 | [6 empty] | 外部 合計 | 17 |  | 合 計 | 17.5 | 合 計 |  | 1 |  | 5 |  | 9 |  |  | 合 計 | 2.8
5 | 型ガラスt4.0 | [6 empty] | 内部 合計 | [6 empty] | 2 | 0.49 | 6 |  | 10 | 0
6 | 型ガラスt3.0 | [13 empty] | 3 |  | 7
7 | 0 | [13 empty] | 4 |  | 8

## 表紙 (3)
亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ施設建築工事
数量計算書
建築電気設備・換気設備

## 集計
加圧ポンプ場 | [6 empty] | NO, | 1
数 量 集 計 |  |  | 設 備 名 ：電灯設備・換気設備
根拠
名 称 | 仕 様 | 形状 | P.1 | 1F | 盤 | 合 計 | 整理 | 備 考
電線管 | PF16 | ｲﾝﾍﾟｲ | 41.2 |  |  | 41.2 | 41.2 | ｍ
電線管 | PF28 | ｲﾝﾍﾟｲ | 3.5 |  |  | 3.5 | 3.5 | ｍ
[6 empty] | 0 | 0
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四-44 |  |  | 4 | 2 | 6 | 6 | 個
[6 empty] | 0 | 0
ｺﾝｸﾘ-ﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四-54 |  |  | 7 |  | 7 | 7 | 個
IE電線 | EM-IE1.6 | ＰＦ内 | 41.2 |  |  | 41.2 | 41.2 | ｍ
IE電線 | EM-IE2.0 | ＰＦ内 | 86.9 |  |  | 86.9 | 86.9 | ｍ
ｽｲｯﾁ | 1P15A*3 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AE極*2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 個
〃 | 2P15AE極*1（抜止）+ET |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 個
LED灯 | A-LED |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 台
ウォールライト | B-LED |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 台
分電盤 | L-1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 面
有圧扇 | 250P 710m3/h | 1φ100V |  |  |  | 1 | 1 | 台

## 根拠
加圧ポンプ場 | [16 empty] | 根拠 | NO, | 1
配 管 配 線 算 出 | [5 empty] | 設 備 名 ：電灯設備
[12 empty] | ｲﾝﾍﾟｲ | ｲﾝﾍﾟｲ | PF内 | PF内
| 名 称 | 形状 | 平 面 |  |  |  | 立上げ・立下げ |  |  |  | 計 | PF16 | PF28 | IE1.6 | IE2.0
1F | [10 empty] | 0
1(A-LED) | 2.0*2+1.6(PF16) | ｲﾝﾍﾟｲ | 1.5 | 3 | 3.6 | 3 | 1.8 |  |  |  | 12.9 | 12.9 |  | 12.9 | 25.8
1(B-LED) | 2.0*2+1.6(PF16) | 〃 | 2.1 | 0.5 |  |  | 1.8 |  |  |  | 4.4 | 4.4 |  | 4.4 | 8.8
2(ｺﾝｾﾝﾄ) | 2.0*2+1.6(PF16) | 〃 | 2.8 | 7.4 | 1.4 |  | 2 | 0.7 | 0.7 | 3 | 18 | 18 |  | 18 | 36
[7 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 2.8
2(ｽｲｯﾁ) |  | 〃 | 2.4 |  |  |  | 0.7 | 1.4 |  |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 13.5
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
盤 | PF28 | 〃 |  |  |  |  | 1.6 | 1.9 |  |  | 3.5 |  | 3.5
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 41.2 | 3.5 | 41.2 | 86.9 | 0 | 0 | 0