## 工事用 (様式)
令和元年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 | [5 empty] | 亀 山 市 病院総務課
事業名
施 工 場 所 |  |  | 亀山市亀田町地内
工事名 |  |  | 医療センター給湯配管更新工事 |  |  |  |  | 設計 令和元年7月
工事費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 課長 | 設計審査監
|  |  |  | （内消費税相当額 |  |  | 円）
工 期 |  | 令和2年3月19日限り |  | 長 |  | 幅 |  | 設計 | 検算
工事の大要 |  |  |  |  | 起 工 理 由
医療センターの給湯配管を更新する工事 ・ステンレス鋼管 20A × 182ｍ ・ステンレス鋼管 25A × 274ｍ ・ステンレス鋼管 30A × 213ｍ ・ステンレス鋼管 40A × 57ｍ ・ステンレス鋼管 50A × 47ｍ ・ステンレス鋼管 80A × 33ｍ ・ステンレス鋼管 100A × 20ｍ ・付帯工事 一式

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
医療センター給湯配管更新工事
A | 直接工事費
A-1 | 機械設備工事 | 1
式
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（一般工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（鉄骨工事） | 1
式
B-3 | 共通仮設費（その他工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（積上） | 1
式
C | 現場管理費（一般工事） | 1
式
C-2 | 現場管理費（鉄骨工事） | 1
式
C-3 | 現場管理費（その他工事） | 1
式
D | 発生材処分費
工事原価
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
工事費
33
9

## 明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1 | 機械設備工事
A-1-1 | 地下ピット給湯配管工事 | 1
式
A-1-2 | 2重ピット給湯配管工事 | 1
式
A-1-3 | 1階給湯配管工事 | 1
式
A-1-4 | 2階給湯配管工事 | 1
式
A-1-5 | シャフト内・貯湯槽周り給湯配管工事 | 1
式
A-1-計
A-1-1 | 地下ピット給湯配管工事
| 既設配管撤去 銅管 | 62
| 20A |  | m
| 既設配管撤去 銅管 | 167
| 25A |  | m
| 既設配管撤去 銅管 | 107
| 30A |  | m
| 既設配管撤去 銅管 | 15
| 40A |  | m
| 既設配管撤去 銅管 | 15
| 50A |  | m
| 既設保温材撤去 | 62
| 20A |  | m
| 既設保温材撤去 | 167
| 25A |  | m
| 既設保温材撤去 | 107
| 32A |  | m
| 既設保温材撤去 | 15
| 40A |  | m
| 既設保温材撤去 | 15
| 50A |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 62
| 20A SAS322適合継手・吊金物共 |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 167
| 25A SAS322適合継手・吊金物共 |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 107
| 30A SAS322適合継手・吊金物共 |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 15
| 40A SAS322適合継手・吊金物共 |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 15
| 50A SAS322適合継手・吊金物共 |  | m
| 保温工事 | 62
| 20A 着色アルミガラスクロス化粧保温筒 t=20 |  | m
| 保温工事 | 167
| 25A 着色アルミガラスクロス化粧保温筒 t=20 |  | m
| 保温工事 | 107
| 32A 着色アルミガラスクロス化粧保温筒 t=20 |  | m
| 保温工事 | 15
| 40A 着色アルミガラスクロス化粧保温筒 t=20 |  | m
| 保温工事 | 15
| 50A 着色アルミガラスクロス化粧保温筒 t=20 |  | m
| ボール弁（ステンレス） 10K | 33
| 20A |  | 個
| ボール弁（ステンレス） 10K | 9
| 25A |  | 個
| ボール弁（ステンレス） 10K | 4
| 32A |  | 個
| ボール弁（ステンレス） 10K | 1
| 40A |  | 個
| ボール弁（ステンレス） 10K | 1
| 50A |  | 個
| 休日工事労務費割増し分 | 1
式
| 後片付け清掃費 | 1
式
| 廃棄物運搬費 | 1
| 31.3m3程度 |  | 式
| 総合調整費 | 1
式
A-1-1-計
A-1-2 | 2重ピット給湯配管工事
| 既設配管撤去 銅管 | 43
| 20A |  | m
| 既設配管撤去 銅管 | 48
| 30A |  | m
| 既設保温材撤去 | 43
| 20A |  | m
| 既設保温材撤去 | 48
| 32A |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 43
| 20A SAS322適合継手・吊金物共 |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 48
| 30A SAS322適合継手・吊金物共 |  | m
| 保温工事 | 43
| 20A 着色アルミガラスクロス化粧保温筒 t=20 |  | m
| 保温工事 | 48
| 32A 着色アルミガラスクロス化粧保温筒 t=20 |  | m
| ボール弁（ステンレス） 10K | 10
| 20A |  | 個
| ボール弁（ステンレス） 10K | 8
| 32A |  | 個
| 休日工事労務費割増し分 | 1
式
| 後片付け清掃費 | 1
式
| 廃棄物運搬費 | 1
| 7.2m3程度 |  | 式
| 総合調整費 | 1
式
| 天井点検口 | 4
| 600□ 開口補強共 |  | ケ所
| 単管棚足場 14ｍ2程度 | 1
| 4カ月 |  | 式
| メッシュシート張り 16ｍ2程度 | 1
式
A-1-2-計
A-1-3 | 1階給湯配管工事
| 既設配管撤去 銅管 | 73
| 20A |  | m
| 既設配管撤去 銅管 | 107
| 25A |  | m
| 既設配管撤去 銅管 | 58
| 30A |  | m
| 既設配管撤去 銅管 | 42
| 40A |  | m
| 既設保温材撤去 | 73
| 20A |  | m
| 既設保温材撤去 | 107
| 25A |  | m
| 既設保温材撤去 | 58
| 32A |  | m
| 既設保温材撤去 | 42
| 40A |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 73
| 20A SAS322適合継手・吊金物共 |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 107
| 25A SAS322適合継手・吊金物共 |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 58
| 30A SAS322適合継手・吊金物共 |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 42
| 40A SAS322適合継手・吊金物共 |  | m
| 保温工事 | 73
| 20A アルミガラスクロス化粧保温筒 t=20 |  | m
| 保温工事 | 107
| 25A アルミガラスクロス化粧保温筒 t=20 |  | m
| 保温工事 | 58
| 32A アルミガラスクロス化粧保温筒 t=20 |  | m
| 保温工事 | 42
| 40A アルミガラスクロス化粧保温筒 t=20 |  | m
| ボール弁（ステンレス） 10K | 14
| 20A |  | 個
| ボール弁（ステンレス） 10K | 4
| 25A |  | 個
| ボール弁（ステンレス） 10K | 3
| 32A |  | 個
| ボール弁（ステンレス） 10K | 2
| 40A |  | 個
| フレキシブルジョイント | 3
| 25A L300 ベローズ形 |  | 個
| 天井点検口 | 29
| 600□ 開口補強共 |  | ヶ所
| 休日・夜間工事労務費割増し分 | 1
式
| 養生費 | 1
式
| 後片付け清掃費 | 1
式
| 廃棄物運搬費 | 1
| 23.7m3程度 |  | 式
| 総合調整費 | 1
式
A-1-3-計
A-1-4 | 2階給湯配管工事
| 既設配管撤去 銅管 | 4
| 20A |  | m
| 既設配管撤去 銅管 | 22
| 50A |  | m
| 既設配管撤去 銅管 | 33
| 80A |  | m
| 既設保温材撤去 | 4
| 20A |  | m
| 既設保温材撤去 | 22
| 50A |  | m
| 既設保温材撤去 | 33
| 80A |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 4
| 20A SAS322適合継手・吊金物共 |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 22
| 50A SAS322適合継手・吊金物共 |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 33
| 80A フランジ接合・吊金物共 |  | m
| 保温工事 | 4
| 20A アルミガラスクロス化粧保温筒 t=20 |  | m
| 保温工事 | 22
| 50A アルミガラスクロス化粧保温筒 t=20 |  | m
| 保温工事 | 33
| 80A アルミガラスクロス化粧保温筒 t=20 |  | m
| ボール弁（ステンレス） 10K | 3
| 20A |  | 個
| ボール弁（ステンレス） 10K | 2
| 50A |  | 個
| ボール弁（ステンレス） 10K | 3
| 80A |  | 個
| 天井点検口 | 8
| 600□ 開口補強共 |  | ヶ所
| 天井材一時撤去・復旧 | 7
m2
| 天井養生 | 7
| ビニール |  | m2
| 休日・夜間工事労務費割増し分 | 1
式
| 養生費 | 1
式
| 後片付け清掃費 | 1
式
| 廃棄物運搬費 | 1
| 12m3程度 |  | 式
| 総合調整費 | 1
式
A-1-4-計
A-1-5 | シャフト内・貯湯槽周り給湯配管工事
| 既設配管撤去 銅管 | 10
| 50A |  | m
| 既設配管撤去 銅管 | 20
| 100A |  | m
| 既設保温材撤去 | 10
| 50A |  | m
| 既設保温材撤去 | 20
| 100A |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 10
| 50A SAS322適合継手・吊金物共 |  | m
| ステンレス鋼管（JIS G 3448 SUS304） | 20
| 100A フランジ接合・吊金物共 |  | m
| 保温工事 | 10
| 50A アルミガラスクロス t=20 |  | m
| 保温工事 | 20
| 100A アルミガラスクロス t=25 |  | m
| ボール弁（ステンレス） 10K | 2
| 20A |  | 個
| ボール弁（ステンレス） 10K | 5
| 50A |  | 個
| ボール弁（ステンレス） 10K | 4
| 100A |  | 個
| スイングチャッキ弁 | 2
| 50A |  | 個
| 休日・夜間工事労務費割増し分 | 1
式
| 養生費 | 1
式
| 後片付け清掃費 | 1
式
| 廃棄物運搬費 | 1
| 7.9m3程度 |  | 式
| 総合調整費 | 1
式
A-1-5-計
B-2 | 共通仮設費積上分
| 既設配管調査費 | 1
| 施工図作成共 |  | 式
| 水圧試験 | 1
| 1.75MPa以上 60分 |  | 式
B-2-計
D | 発生材処分費
| 金属くず | 1
| 既設銅管 81.9m3程度 |  | 式
| ガラスくず | 1
| 保温材 1.9m3程度 |  | 式
D-計