## 工事用 (様式)
令和2年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 | [5 empty] | 亀 山 市 文化スポーツ課
事業名
施 工 場 所 |  |  | 亀山市東御幸町 地内
工事名 |  |  | 文化会館大ホール冷却塔改修工事 |  |  |  |  | 設計 令和2年7月
工事費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 課長 | 設計審査監
|  |  |  | （内消費税相当額 |  |  | 円）
工 期 |  | 令和3年2月19日限り |  | 長 |  | 幅 |  | 設計 | 検算
工事の大要 |  |  |  |  | 起 工 理 由
文化会館大ホールの冷却塔及び温水循環ポンプを改修する工事 冷却塔 １機 （冷却能力1,174kW、水量3,060Ｌ/min） 温水循環ポンプ １機 （50Φ×40Φ×117Ｌ/min×27ｍ） その他付帯工事 一式

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
| 文化会館大ホール冷却塔改修工事 |  |  |  | 0
A | 直接工事費
|  | 1 | 1
1 | 機械設備工事 |  | 式
|  | 1 | 1
2 | 電気設備工事 |  | 式
|  | 1 | 1
3 | 建築工事 |  | 式
1
A | 直接工事費 |  | 式
1
B | 共通仮設費 |  | 式
1
B-2 | 共通仮設費（積上分） |  | 式
1
C | 現場管理費 |  | 式
1
D | 処分費 |  | 式
小計
1
E | 一般管理費 |  | 式
合計
1
| 消費税相当額 |  | 式
合計
Note on F43: 上のセルに単位表対応の数字を入力して下さい

## M明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
1 | 機械設備工事
1
-1 | 熱源機器設備工事 |  | 式
1
-2 | 配管設備工事 |  | 式
1
-3 | 自動制御設備工事 |  | 式
１の計
-1 | 熱源機器設備工事
| P-3 温水循環ポンプ 片吸込渦巻ポンプ | 1 | 4
| 50φ×40φ×117L/min×27ｍ |  | 台
防振架台共
| CT-1 冷却塔 低騒音 開放式 内部配管型 | 1
| 冷房能力 1,174KW 水量 3,060Ｌ/min |  | 台
防振装置共
1
| チャンネルベース架台等 |  | 式
1
| 既設機器撤去費 |  | 式
1
| 搬入搬出費（クレーン等） |  | 式
1
| 試運転調整費 |  | 式
（１）の計
-2 | 配管設備工事
温水管
4
| 配管用炭素鋼鋼管（白） 50A 機械室 |  | ｍ
冷却水管
10
| 配管用炭素鋼鋼管（白） 200A 屋外架空 |  | ｍ
給水管
5
| 硬質塩ビライニング鋼管 32A 屋外架空 |  | ｍ
ドレン管
1
| 配管用炭素鋼鋼管（白） 20A 機械室 |  | ｍ
2
| 配管用炭素鋼鋼管（白） 100A 屋外架空 |  | ｍ
1
| ゲート弁 JIS5K 20A (水抜き) |  | 個
2
| ゲート弁 JIS5K 32A |  | 個
2
0 | ゲート弁 JIS5K 50A |  | 個
1
| チャッキ弁 JIS10k 50A |  | 個
1
| バタフライ弁 JIS10k 100A |  | 個
2
| バタフライ弁 JIS10k 200A |  | 個
2
| フレキシブル継手（合成ゴム） 50A |  | 個
2
| フレキシブル継手（合成ゴム） 200A |  | 個
2
| フレキシブル継手（SUS） 32A-500L |  | 個
1
| Ｙ型ストレーナー 32A |  | 個
1
| Ｙ型ストレーナー 200A |  | 個
3
| 圧力計 |  | 個
1
| 保温、塗装工事 |  | 式
1
| 配管架台 |  | 式
1
| 既設管接続費 |  | 式
1
| 既設管撤去費 |  | 式
1
| 電動二方弁取付費 (自動制御分) |  | 式
（２）の計
-3 | 自動制御設備工事
0
1) | 冷却塔廻り制御
1
| TY6800Z 温度調節器 |  | 個
1
| TY9800Z 温度調節器 |  | 個
1
| R7010W1 冷却水ﾌﾞﾛｰ調節器 |  | 個
1
| MY3000E 電動操作器 |  | 個
1
| Q455D 弁ﾘﾝｹｰｼﾞ |  | 個
1
| V5065A150A 混合3方弁 |  | 個
1
| VY6300B32A 電動2方ﾎﾞｰﾙ弁 |  | 個
1
| R 補助ﾘﾚｰ |  | 個
0 | 0
2) | 盤関係
|  | 1 | 1
| CP-1A 改造費 |  | 式
3) | 調整
|  | 1 | 1
| 調整費 |  | 式
4) | 計装工事
12
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CEE 1.25mm2-3C |  | m
15
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CEE 1.25mm2-5C |  | m
61
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CEE 2mm2-2C |  | m
11
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CEE 2mm2-4C |  | m
46
| ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-CE 2mm2-3C |  | m
12
| 電線管 E25mm |  | 本
5
| 電線管 E31mm |  | 本
5
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ電線管 G22mm |  | 本
9
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ電線管 G28mm |  | 本
|  | 1 | 1
| 電線管付属品 |  | 式
|  | 2 | 1
| 挿入ｻｰﾓ取付架台 |  | 台
|  | 1 | 1
| 冷却水ﾌﾞﾛｰ調節器用 取付架台 |  | 台
|  | 1 | 1
| 小型弁防水ｶﾊﾞｰ |  | 個
|  | 1 | 1
| 冷却水ﾌﾞﾛｰ調節器用防雨ｹｰｽ |  | 個
|  | 1 | 1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS 200×200×200 |  | 個
|  | 2 | 1
| 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS 200×200×200 |  | 個
|  | 2 | 1
| ﾌﾟﾘｶ,ｺﾈｸﾀｰ #24 |  | 組
|  | 2 | 1
| ﾌﾟﾘｶ,ｺﾈｸﾀｰ #24 WP |  | 組
|  | 1 | 1
| ﾌﾟﾘｶ,ｺﾈｸﾀｰ #30 WP |  | 組
|  | 1 | 1
| 吊材料費及び支持具 |  | 式
|  | 1 | 1
| 雑材料・消耗品 |  | 式
|  | 1 | 1
| 撤去費 |  | 式
|  | 1 | 1
| 防火区画貫通費 |  | 式
|  | 1 | 1
| 機器・材料楊重費 |  | 式
|  | 1 | 1
| 機器取付費 |  | 式
|  | 1 | 1
| 結線費 |  | 式
|  | 1 | 1
| 労務費 |  | 式
|  | 1 | 1
| 雑工費 |  | 式
|  | 1 | 1
| はつり補修費 |  | 式
|  | 1 | 1
| 施工調整費 |  | 式
|  | 1 | 1
| 塗装費 |  | 式
|  | 1 | 1
| 交通運搬費 |  | 式
（３）の計

## E明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
2 | 電気設備工事
1
-1 | 電気設備工事 |  | 式
２の計
-1 | 電気設備工事
12
| 電線管 C31 露出 |  | ｍ
36
| 電線管 G28 露出 |  | ｍ
1
| 可とう電線管 |  | 式
9
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200x200x100 SUS WP |  | 個
48
| 電線 IV5.5sq (接地) |  | ｍ
48
| ｹｰﾌﾞﾙ CV8sq-3C 管内 |  | ｍ
1
| 手元開閉器 MCB3P100Ax1 SUS WP |  | 個
1
| 既設分電盤改修 |  | 式
1
| 電動機接続 |  | 式
1
| ハツリ補修費 |  | 式
1
| 塗装費 |  | 式
1
| 撤去費 |  | 式
（１）の計
Note on F8: １式 ２ヶ所 ３個 ４ｍ ５㎡ ６㎥ ７ｇ ８Kg ９ｔ 10ｃｍ 11台 12面 13基 14組 15set 16枚 17本 18文字 19畳 20回 21棟 22日 23月 24年

## A明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
0
3 | 建築工事
1
-1 | 直接仮設工事 |  | 式
1
-2 | 防水補修 |  | 式
３の計
-1 | 直接仮設工事
|  | 1 | 4
| 内部足場（脚立足場） |  | 式
|  | 1 | 4
| 養生 |  | 式
|  | 1 | 4
| 清掃、後片付け |  | 式
（１）の計
-2 | 防水補修
|  | 1 | 4
| 屋上防水補修 |  | 式
（2）の計

## 処分明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
D | 処分費
|  | 1 | 1
1 | 機械設備工事 |  | 式
Ｄの小計
1 | 機械設備工事
1
| 機器配管廃材処分 |  | 式
1
| 自動制御機器廃材処分費 |  | 式
１の計

## 積上げ明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
B-2 | 共通仮設費積上げ分
1
1 | 仮設仮囲い Ａ型バリケード程度 |  | 式
1
2 | 交通誘導員 |  | 式
1
3 | 仮設便所 |  | 式
B-2の小計