## 工事用 (様式)
令和2年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 |  |  |  | 亀 山 市 まちづくり協働課
事業名 |  |  | 地域まちづくり支援事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市関町泉ヶ丘地内
工事名 |  |  | 関文化交流センター空調機改修工事 |  |  | 設計 令和3年1月
工事費
工 期 |  | 令和3年7月30日限り |  | 長 | 幅
工事の大要
関文化交流センターの空調機を改修する工事 ヒートポンプ式パッケージエアコン 床置形 冷房/暖房 14.0/16.0kW 5台 床置形（同時ツイン） 冷房/暖房 25.0/28.0kW 1台 天吊形 冷房/暖房 12.5/14.0kW 2台 14.0/16.0kW 3台 天吊形（同時ツイン） 冷房/暖房 20.0/22.4kW 1台 25.0/28.0kW 5台 壁掛形 冷房/暖房 7.1/ 8.0kW 4台 ヒートポンプ式パッケージエアコン（マルチ） 床置形 冷房/暖房 14.0/16.0kW 5台（室内機）1台（室外機） 集中管理リモコン 1個 エアースイングファン 10台

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
関文化交流センター空調機改修工事
A | 直接工事費
|  | 1 | 1
1 | 機械設備工事 |  | 式
|  | 1 | 1
2 | 電気設備工事 |  | 式
|  | 1 | 1
3 | 建築工事 |  | 式
1
A | 直接工事費 |  | 式
1
B | 共通仮設費 |  | 式
1
B-2 | 共通仮設費（積上分） |  | 式
1
C | 現場管理費 |  | 式
1
D | 処分費 |  | 式
小計
1
E | 一般管理費 |  | 式
合計
1
| 消費税相当額 |  | 式
合計

## M明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
0
1 | 機械設備工事
1
-1 | 機器設備工事 |  | 式
1
-2 | 配管設備工事 |  | 式
1
-3 | 自動制御設備工事 |  | 式
1
-4 | 付帯工事 |  | 式
１の計
-1 | 機器設備工事
| ACP－１ ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 5 | 4
| 床置形 冷房能力 14.0㎾ 暖房能力 16.0㎾ |  | 台
付属品共
1
| ACP－１用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 個
| ACP－2 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 2
| 天吊形 冷房能力 12.5㎾ 暖房能力 14.0㎾ |  | 台
付属品共
| ACP－3 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 3
| 天吊形 冷房能力 14.0㎾ 暖房能力 16.0㎾ |  | 台
付属品共
| ACP－4 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 天吊形 | 1
| (同時ﾂｲﾝ)冷房能力 20.0㎾ 暖房能力 22.4㎾ |  | 台
付属品共
| ACP－5 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 天吊形 | 2
| (同時ﾂｲﾝ)冷房能力 25.0㎾ 暖房能力 28.0㎾ |  | 台
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ装置付 付属品共
| ACP－5 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 天吊形 | 3
| (同時ﾂｲﾝ)冷房能力 25.0㎾ 暖房能力 28.0㎾ |  | 台
付属品共
| ACP－6 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4
| 壁掛形 冷房能力 7.1㎾ 暖房能力 8.0㎾ |  | 台
付属品共
| ACP－7 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 床置形 | 1
| (同時ﾂｲﾝ)冷房能力 25.0㎾ 暖房能力 28.0㎾ |  | 台
付属品共
| ACM－１ ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 1
| 屋外機 冷房能力 73.0㎾ 暖房能力 82.5㎾ |  | 台
| ACM－１－１ ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 5
| 屋内機 床置形 |  | 台
冷房能力 14.0㎾ 暖房能力 16.0㎾
付属品共
1
| ACM－１－１用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 個
1
| 集中管理リモコン 付属品共 |  | 個
| ASF-１ ｴｱｰｽｲﾝｸﾞﾌｧﾝ | 10
| 付属品共 |  | 台
2
| ASF-１用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 個
1
| 機器基礎工事 |  | 式
1
0 | 機器搬入費 |  | 式
1
| ｴｱｰｽｲﾝｸﾞﾌｧﾝ取付架台 |  | 式
1
| ｴｱｺﾝ取付架台 |  | 式
1
| 屋上屋外機転倒防止金物 |  | 式
1
| 屋内機、屋外機取付用ｱﾝｶｰ工事 |  | 式
1
| 撤去工事 (搬出費含む) |  | 式
（１）の計
-2 | 配管設備工事
191
| 断熱材被覆銅管 液管 9.5φ(保温厚 8㎜) |  | ｍ
70
| 断熱材被覆銅管 液管 12.7φ(保温厚 8㎜) |  | ｍ
18
| 断熱材被覆銅管 液管 15.9φ(保温厚10㎜) |  | ｍ
171
| 断熱材被覆銅管 ｶﾞｽ管 15.9φ(保温厚20㎜) |  | ｍ
5
| 断熱材被覆銅管 ｶﾞｽ管 22.2φ(保温厚20㎜) |  | ｍ
85
| 断熱材被覆銅管 ｶﾞｽ管 25.4φ(保温厚20㎜) |  | ｍ
18
| 断熱材被覆銅管 ｶﾞｽ管 28.6φ(保温厚20㎜) |  | ｍ
28
| 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 20A |  | ｍ
47
| 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 25A |  | ｍ
25
| 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 30A |  | ｍ
28
| 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 50A |  | ｍ
4
| カラーVP 20A |  | ｍ
19
| カラーVP 25A |  | ｍ
56
| カラーVP 30A |  | ｍ
3
| カラーVP 50A |  | ｍ
17
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 屋内一般 40A |  | ｍ
14
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 屋内一般 50A |  | 個
12
| 防虫網 SUS 40 |  | 個
1
| 防虫網 SUS 50 |  | 個
1
| 防虫網 SUS 80 |  | 個
1
| 土工事 |  | 式
1
| 保温工事 |  | 式
1
| 二次側配線工事 |  | 式
1
| ｺｱ抜き補修費 |  | 式
1
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ貫通費 |  | 式
0 |  | 1
| 既設桝接続費 |  | 式
1
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去、復旧費 |  | 式
1
| 配管用支持架台 |  | 式
1
| 撤去工事 |  | 式
（２）の計
-3 | 自動制御設備工事
0 | 制御ｹｰﾌﾞﾙ | 500
| EM-CEES1.25□-2C 屋外架空、露出 |  | ｍ
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ | 9
| EM-CEES1.25□-2C 天井内 |  | ｍ
| ﾘﾓｺﾝ配線 | 94
| VCT0.75□-2C 床上露出､ｴｱｰｽｲﾝｸﾞﾌｧﾝ用 |  | ｍ
57
| 電線管 GZ22 |  | ｍ
221
| 電線管 GZ28 |  | ｍ
41
| 電線管 E 19 |  | ｍ
3
| ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ #17 |  | ｍ
1
| 防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ #24 |  | ｍ
7
| 防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ #30 |  | ｍ
30
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×200 SUS防水形 |  | 個
1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×200 SUS製 |  | 個
24
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×150 SUS製 |  | 個
0 |  | 18
| A型ﾒﾀﾙﾓｰﾙ |  | ｍ
1
| ｺｱ抜き補修費 |  | 式
（３）の計
-4 | 付帯工事
1
1) | ﾀﾞｸﾄ工事 |  | 式
1
2) | 監視ｶﾒﾗ移設工事 |  | 式
（４）の計
1) | ﾀﾞｸﾄ工事
0 |  | 1
| ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ入口閉鎖 |  | ヶ所
1
| ﾉｽﾞﾙ閉鎖費 |  | 式
1）の計
2) | 監視ｶﾒﾗ移設工事
0 |  | 1
| 監視ｶﾒﾗ取付、取外し |  | 式
2）の計

## E明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
電気設備工事
1
（1） | 受変電設備工事 |  | 式
1
（2） | 幹線動力設備工事 |  | 式
1
（3） | 電灯設備工事 |  | 式
1
（4） | 自動火災報知設備工事 |  | 式
計
（1） | 受変電設備工事
1
| SOG 7.2Kv 200A |  | 台
68
| ケーブル 6KV CVT 38sq 管内 |  | ｍ
1
| 端末処理材 6KV CVT38 屋内 |  | 組
1
| 端末処理材 6KV CVT38 屋外 |  | 組
1
| 変圧器 3φ200KVA |  | 台
1
| 変圧器 1φ100KVA |  | 台
1
| 直列リアクトル 3.19Kvar (6%) |  | 台
3
| ﾃﾝｼｮﾝﾋｭｰｽﾞ 30A |  | 個
1
| 配線遮断器 MCCB 3P225AF/200AT |  | 個
3
| 配線遮断器 MCCB 3P225AF/175T |  | 個
1
| 配線遮断器 MCCB 3P225AF/125AT |  | 個
1
| 配線遮断器 MCCB 3P100AF/75AT |  | 個
1
| 配線遮断器 MCCB 3P50AF/50AT |  | 個
1
| 搬入据付費 |  | 式
1
| キュービクル改修費 |  | 式
1
| 撤去費 |  | 式
1
| 高所作業車 |  | 式
1
| 申請手続き立会検査費 |  | 式
（１）の計
（2） | 幹線動力設備工事
28
| 電線管 G22 露出 |  | ｍ
83
| 電線管 G28 露出 |  | ｍ
50
| 電線管 G36 露出 |  | ｍ
52
| 電線管 G42 露出 |  | ｍ
162
| 電線管 G54 露出 |  | ｍ
1
| 配管支持材 |  | 式
1
| 可とう電線管 |  | 式
7
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200x200x100 SUS WP |  | 個
12
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300x300x200 SUS WP |  | 個
2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400x400x300 SUS WP |  | 個
1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500x400x300 SUS WP |  | 個
1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200x200x100 |  | 個
1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500x400x300 |  | 個
16
| ケーブルラック ZM 400A |  | ｍ
36
| ケーブルラック SUS製 400 蓋付 |  | ｍ
1
| ラック付属品 |  | 式
1
| ラック支持材 |  | 式
33
| メタルモール MM1-A |  | ｍ
1
| メタルモール MM1-B |  | ｍ
1
| メタルモール付属品 |  | 式
21
| 電線（接地用） IV2.0mm |  | ｍ
143
| 電線（接地用） IV5.5sq |  | ｍ
94
| 電線（接地用） IV8sq |  | ｍ
285
| 電線（接地用） IV14sq |  | ｍ
22
| ケーブル CV3.5sq-4C 管内 |  | ｍ
83
| ケーブル CV5.5sq-4C 管内 |  | ｍ
21
| ケーブル CV8sq-3C 管内 |  | ｍ
50
| ケーブル CVT14sq 管内 |  | ｍ
52
| ケーブル CVT22sq 管内 |  | ｍ
48
| ケーブル CVT38sq 管内 |  | ｍ
111
| ケーブル CVT60sq 管内 |  | ｍ
18
| ケーブル CVT14sq ラック |  | ｍ
38
| ケーブル CVT38sq ラック |  | ｍ
159
| ケーブル CVT60sq ラック |  | ｍ
8
| ケーブル CVT14sq ころがし |  | ｍ
8
| ケーブル CVT38sq ころがし |  | ｍ
12
| ケーブル CVT60sq ころがし |  | ｍ
6
| ケーブル VVF2.0-3C 管内 |  | ｍ
35
| ケーブル VVF2.0-3C MM内 |  | ｍ
74
| ケーブル VVF2.0-3C ころがし |  | ｍ
1
| 手元開閉器 ELB3P30Ax1 SUS WP |  | 個
3
| 手元開閉器 ELB3P50Ax1 SUS WP |  | 個
1
| 手元開閉器 ELB3P50Ax2 SUS WP |  | 個
1
| 手元開閉器 ELB3P30Ax1,50Ax1SUS WP |  | 個
1
| 分電盤 M-1A |  | 面
1
| 分電盤 M-1B |  | 面
1
| 分電盤 M-2A |  | 面
1
| 分電盤 M-RA |  | 面
2
| 配線遮断器 MCCB 2P20Ax1 |  | 個
1
| ハツリ補修費 |  | 式
1
| 高所作業車 |  | 式
（2）の計
（3） | 電灯設備工事
1
| ケーブル VVF1.6-3C ころがし |  | ｍ
1
| 丸型カバープレート（新金属） |  | 枚
4
| 塞ぎプレート |  | 枚
1
| 取外し再取付工事 |  | 式
1
| 撤去費 |  | 式
1
| 天井開口補強費 |  | 式
（3）の計
（4） | 自動火災報知設備工事
5
| ケーブル AE1.2-4C ころがし |  | ｍ
2
| 丸型カバープレート（新金属） |  | 枚
2
| アウトレットボックス 4角中浅 |  | 個
1
| 取外し再取付工事 |  | 式
（4）の計

## A明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
3 | 建築工事
1
-1 | 直接仮設工事 |  | 式
1
-2 | 建築付帯工事 |  | 式
３の計
-1 | 直接仮設工事
|  | 1 | 4
| 高所作業車 |  | 式
|  | 1 | 4
| 内部足場（枠組足場） |  | 式
|  | 1 | 4
| 内部足場（脚立足場） |  | 式
|  | 1 | 4
| 養生 |  | 式
|  | 1 | 4
| 清掃、後片付け |  | 式
（１）の計
-2 | 建築付帯工事
|  | 28 | 4
| 天井点検口 600×600 アルミ |  | 個
|  | 1 | 4
| 天井改修 |  | 式
|  | 1 | 4
| サッシ改修 |  | 式
1
| 撤去工事 内装材 建具 樹木等 |  | 式
（2）の計

## 処分明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
D | 処分費
|  | 1 | 1
1 | 機械設備工事 |  | 式
|  | 1 | 1
2 | 建築付帯工事 |  | 式
Ｄの小計
1 | 機械設備工事
1
| 廃材処分 |  | 式
１の計
2 | 建築付帯工事
1
| 廃材処分 |  | 式
２の計

## 積上げ明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
B-2 | 共通仮設費積上げ分
1
1 | 仮設仮囲い Ａ型バリケード程度 |  | 式
1
2 | 交通誘導員 |  | 式
B-2の小計