## 工事用 (様式)
令和5年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 |  | 亀 山 市 健康政策課
事業名 |  |  | 関Ｂ＆Ｇ海洋センター費 施設管理費
施 工 場 所 |  |  | 亀山市関町新所地内
工事名 |  |  | 関Ｂ&Ｇ海洋センタープール機械設備更新工事 | 設計 令和5年4月
工事費
工 期 |  | 令和5年12月20日限り
工事の大要
関Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの機械設備を更新する工事 砂式ろ過装置（70ｍ3/ｈ） 1基 昇温用温水ヒーター 698kW 1基 受水槽給水配管 SGP 4ｍ 付帯工事 一式

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
関Ｂ&Ｇ海洋センタープール機械設備更新工事
A | 直接工事費
A-1 | 機械設備工事 | 1
式
A-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B | 共通仮設費 | 1
式
B-2 | 共通仮設費（積上分） | 1
式
C | 現場管理費 | 1
式
D | 処分費 | 1
式
D-2 | 処分費（アスベスト） | 1
式
| 工事原価 | 1
式
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
| 工事費 | 1
式

## M明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1 | 機械設備工事
A-1-1 | プールろ過設備 | 1
式
A-1-2 | 昇温ヒーター設備 | 1
式
A-1-3 | 受水槽給水設備 | 1
式
合計

## プールろ過設備
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1 | プールろ過設備工事
1
（1） | ろ過設備工事 |  | 式
A-1-1-計
（1） | ろ過設備工事
| WF-1N プールろ過装置 | 1
| 手動砂式ろ過装置 処理能力 70m3/h |  | 台
(沪材充てん費含む)
(塩素注入装置共)
1
| 基礎工事 (基礎増し打ち) |  | 式
1
| 機器搬入費 |  | 式
1
| 給湯用ボイラーバーナー部分取外し、取付 |  | 式
(ろ過配管)
8
| 配管用炭素鋼鋼管（白）125 暗渠 |  | ｍ
9
| 配管用炭素鋼鋼管（白）125 機械室 |  | ｍ
3
| ギヤ式バタフライ弁 JIS10K 125 |  | ヶ
1
| 塗装工事 |  | 式
1
| 既設接続費（配管） |  | 式
1
| コア抜き補修費 |  | 式
1
| 試運転調整費 |  | 式
1
| 既設ろ過機ろ材取出し費 |  | 式
1
| 撤去工事 |  | 式
（1）-計

## ヒーター設備
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-2 | 昇温ヒーター設備
1
（1） | 昇温ヒーター設備工事 |  | 式
1
（2） | 補給水設備工事 |  | 式
1
（3） | 排水設備工事 |  | 式
1
（4） | 油配管設備工事 |  | 式
1
（5） | 自動制御設備工事 |  | 式
A-1-2-計
（1） | 昇温ヒーター設備工事
| BH－1N 昇温用温水ヒーター | 1
| 鋳鉄製真空式温水ヒーター（屋外形）A重油焚き |  | 台
1回路式（循環用） 定格出力 698kW
1
| 基礎工事 |  | 式
1
| 煙突工事 |  | 式
1
| 機器搬入費 |  | 式
(配管)
11
| 配管用炭素鋼鋼管（白）125 屋内一般 |  | ｍ
5
| ギヤ式バタフライ弁 JIS10K 125 |  | ヶ
2
| Ｙ形ストレーナー 125 |  | ヶ
2
| ゲート弁 JIS5K 20 |  | ヶ
1
| 自動エアー抜弁（SUS製） 20 |  | ヶ
1
| 三方弁 80A |  | ヶ
2
| 丸形温度計 |  | ヶ
1
| 棒状温度計 |  | ヶ
1
| 保温工事 |  | 式
1
| 既設接続費（煙導、配管） |  | 式
1
| 試運転調整費 |  | 式
1
| 撤去工事 |  | 式
（1）-計
（2） | 補給水設備工事
2
| 硬質塩ビライニング鋼管（SGP-VA）20 屋内一般 |  | ｍ
2
| 内外面硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-VD）20 屋内一般 |  | ｍ
1
| ゲート弁 JIS10K 20 |  | ヶ
1
| Ｙ形ストレーナー 20 |  | ヶ
1
| 保温工事 |  | 式
1
| 既設管接続費 |  | 式
1
| 掘方、埋め戻し費 |  | 式
1
| 撤去工事 |  | 式
（2）-計
（3） | 排水設備工事
3
| 配管用炭素鋼鋼管（白）20 屋内一般 |  | ｍ
3
| 硬質ポリ塩化ビニル管（VP）50 屋内一般 |  | ｍ
1
| 塗装工事 |  | 式
1
| コア抜き補修費 |  | 式
1
| 掘方、埋め戻し費 |  | 式
1
| 撤去工事 |  | 式
（3）-計
（4） | 油配管設備工事
2
| 配管用炭素鋼鋼管（白）20 屋内一般 |  | ｍ
1
| マレイブルゲート弁 JIS10K 20 |  | ヶ
1
| 塗装工事 |  | 式
1
| 既設管接続費 |  | 式
1
| 撤去工事 |  | 式
（4）-計
（5） | 自動制御設備工事
1
| 温度検出器 TTN-10-150 |  | ケ
1
| デジタル指示調節器 EDY330000SR |  | ケ
1
| バルブアクチュエーター SKC62 |  | ケ
1
| トランス 200V/24V TA25-EP |  | ケ
| 屋外形自動制御盤（三方弁制御盤）SUS製 | 1
| 400Wｘ200Dｘ530H |  | 面
9
| ケーブル EM-CEE 2SQ-4C（管内） |  | ｍ
29
| ケーブル EM-CEE 2SQ-6C（管内） |  | ｍ
30
| ケーブル EM-CEES 2SQ-3C（管内） |  | ｍ
2
| 耐衝撃性ビニル管（HIVE）22 露出配管 |  | ｍ
2
| 厚鋼電線管（G）22 露出配管 |  | ｍ
2
| 薄鋼電線管（C）25 露出配管 |  | ｍ
6
| 波付硬質ポリエチレン管（FEP）30 地中配管 |  | ｍ
1
| プリカチューブ ＃17 |  | ｍ
1
| 防水プリカチューブ ＃24 |  | ｍ
1
| 防水プルボックスSUS製 200ｘ200ｘ200 |  | ケ
1
| 既設プルボックス接続費 |  | 式
1
| 掘方、埋め戻し費 |  | 式
1
| 温水ヒーターリモコン取付 |  | 式
1
| 既設配線接続 |  | 式
1
| 撤去工事 |  | 式
（5）-計

## 受水槽給水設備
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-3 | 受水槽給水設備工事
1
（1） | 給水設備工事 |  | 式
A-1-3-計
（1） | 給水設備工事
1
| 硬質塩ビライニング鋼管（SGP-VA）20 機械室 |  | ｍ
4
| 硬質塩ビライニング鋼管（SGP-VA）40 機械室 |  | ｍ
1
| 定水位弁 40 |  | ヶ
1
| ゲート弁 JIS10K 20 |  | ヶ
1
| 複式ボールタップ 20 |  | ヶ
1
| Ｙ形ストレーナー 40 |  | ヶ
1
| 保温工事 |  | 式
1
| 既設接続費 |  | 式
1
| 撤去工事 |  | 式
（1）-計

## E明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-2 | 電気設備工事 | 1
式
合計
電気設備工事
3
| 電線管 C19 露出 |  | ｍ
13
| 電線管 C25 露出 |  | ｍ
12
| 電線管 C31 露出 |  | ｍ
2
| 電線管 HIVE54 露出 |  | ｍ
6
| 電線管 FEP30 地中 |  | ｍ
1
| 可とう電線管 |  | 式
1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200x200x100 SUSWP |  | 個
2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300x300x200 SUSWP |  | 個
1
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ C19-2方出 |  | 個
9
| 電線 IV1.6mm |  | ｍ
24
| 電線 IV2.0mm |  | ｍ
2
| ｹｰﾌﾞﾙ CV2sq-2C 管内 |  | ｍ
14
| ｹｰﾌﾞﾙ CV2sq-4C 管内 |  | ｍ
11
| ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-3C 管内 |  | ｍ
3
| ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-4C 管内 |  | ｍ
1
| ｹｰﾌﾞﾙ CV8sq-3C 管内 |  | ｍ
26
| ｹｰﾌﾞﾙ CV2sq-2C FEP管内 |  | ｍ
3
| ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-4C FEP管内 |  | ｍ
23
| ｹｰﾌﾞﾙ CV8sq-3C FEP管内 |  | ｍ
2
| ｹｰﾌﾞﾙ CV2sq-4C ころがし |  | ｍ
2
| ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-3C ころがし |  | ｍ
1
| 埋込ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ 1P15Ax1+2P15Ax1 |  | 個
1
| 照明器具 LSS1-2-15 |  | 台
1
| 電灯動力盤 |  | 面
1
| 土工費 |  | 式
1
| 塗装費 |  | 式
1
| 撤去費 |  | 式
計

## 積上げ明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
B-2 | 共通仮設費積上げ分
1
1 | 仮設仮囲い Ａ型バリケード程度 |  | 式
1
2 | 交通誘導員 |  | 式
1
3 | 設置届費 |  | 式
B-2の小計

## 廃材処分費
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
D | 廃材処分費
1
| 廃材処分費 (廃材運搬費含む) |  | 式
1
| 産業廃棄物処理費 |  | 式
D-計

## 廃材処分費 (ｱｽﾍﾞｽﾄ)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
D-2 | アスベスト混入物処分費
1
| 廃材処分費 (廃材運搬費含む) |  | 式
D-2-計