## 建築表紙
令和５年度
辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事
0
実 施 設 計 書
亀山市

## 建築総括
辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事
建築 総括
設 計 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 1.建築工事 |  | 式 | 1 |  | 0
| 2.建築電気設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0
| 3.建築機械設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0
| 直接工事費 計 |  | 式 | 1 |  | 0
辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事
建築 総括
設 計 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 共通仮設費（率） |  | 式 | 1
| 共通仮設費（積上） |  | 式 | 1
| 共通仮設費 計 |  | 式 | 1
| 現場管理費 |  | 式 | 1
| 一般管理費 |  | 式 | 1
工事価格
消費税相当額
工事費

## 甲用紙
1.建築工事 設計書
１． 工 事 計 画 概 要
自家発電機棟 建築物 RC造 地上1階
建築面積 31.46 ㎡
延べ面積 31.46 ㎡
2.建築電気設備工事 設計書
１． 工 事 計 画 概 要
電灯設備 電灯分岐
電灯設備 コンセント分岐
3.建築機械設備工事 設計書
１． 工 事 計 画 概 要
換気設備工事
消防設備工事
積上仮設費 設計書
１． 工 事 計 画 概 要
荷揚用揚重機械機器
鉄板敷き

## 1.建築工事
辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事
1. | 建築工事
設 計 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 直接仮設工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書１
| 土工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書２
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書３
| 型枠工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書４
| 鉄筋工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書５
| 防水工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書６
| 金属工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書７
| 左官工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書８
| 金属製建具工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書９
| 塗装・吹付工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書１０
| 内外装工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書１１
| 雑工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書１２
辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事
1. | 建築工事
設 計 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
計
1. | 建築工事
第 1 号 直接仮設工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 水盛やりかた | RC造 平屋 | 建㎡ | 31.5
躯体・仕上共
| 墨出し | RC造 平屋 | 延㎡ | 31.5
W900 12m未満 存置3ヶ月程度
| 外部枠組本足場(手摺先行方式) | 登桟橋､掛払､賃料､基本料､運搬･修繕費共 | 架㎡ | 142
垂直養生ｼｰﾄ 存置3ヶ月程度
| 災害防止 | 掛払､賃料､基本料､運搬･修繕費共 | 架㎡ | 142
枠組本足場用 存置3ヶ月程度
| 安全手摺 | 掛払､賃料､基本料､運搬･修繕費共 | 架ｍ | 32.2
| 仕上足場 | 階高4.0m～5.7m未満 存置1ヶ月程度
| 内部枠組棚足場 | 掛払､賃料､基本料､運搬･修繕費共 | 床㎡ | 31.5
| 内部躯体足場 | 階高4.0m～5.0m未満 存置1ヶ月程度
| 鉄筋･型枠足場 | 掛払､賃料､基本料､運搬･修繕費共 | m2 | 31.5
単管 布1段 存置1ヶ月程度
| 地足場 | 掛払､賃料､基本料､運搬･修繕費共 | m2 | 31.5
| 養生 |  | 延㎡ | 31.5
| 整理清掃･片付け | 施工中･竣工時 | 延㎡ | 31.5
小計
1. | 建築工事
第 2 号 土工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 根切り | 機械 壺布併用掘 | m3 | 117
| 埋戻し | 根切土流用 | m3 | 84.5
不用土処分 小規模
| 土砂運搬工(搬出) | BH0.28 運搬距離8.0km | m3 | 32 | [6 empty] | SP1
| 土受入れ地整地 | 不用土処分地にて | m3 | 32 | [6 empty] | SP2
仮置き 小規模
| 土砂運搬工(搬出) | BH0.28 運搬距離0.5km | m3 | 84.5 | [6 empty] | SP4
埋戻し用 仮置き場にて
| 積込み | 小規模 | m3 | 84.5 | [6 empty] | SP3
埋戻し用 仮置き場から
| 土砂運搬工(搬入) | BH0.28 運搬距離0.5km | m3 | 84.5 | [6 empty] | SP4
| 床付 |  | m2 | 30.6
| 砕石地業 | 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | m3 | 2.2
| 砕石地業 | 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | m3 | 3.2
| 防湿ｼｰﾄ敷込み | t0.15 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ | m2 | 21.5
| 土工機械運搬費 | 現場、仮置き場 | 往復 | 2
小計
1. | 建築工事
第 3 号 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 | m3 | 2.7
| 土間ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 | m3 | 0.8
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 | m3 | 24.5
| 機械基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 | m3 | 1.8
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 | m3 | 35.2
| 構造体強度(温度)補正 | 3N/mm2 | m3 | 25.2
| 構造体強度(温度)補正 | 6N/mm2 | m3 | 36.9
捨てｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力打設 | m3 | 2.7
ﾌｰﾁﾝｸﾞｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | m3 | 4.8
耐圧版ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力打設 | m3 | 0.3
土間ｽﾗﾌﾞ･構造土間ｽﾗﾌﾞｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | m3 | 5.1
その他基礎部ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | m3 | 15.1
1. | 建築工事
第 3 号 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
機械基礎ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力打設 | m3 | 1.8
1階ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | m3 | 35.2
ﾌｰﾁﾝｸﾞｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 | 30m3未満 基本料金共 | 回 | 1
土間ｽﾗﾌﾞ･構造土間ｽﾗﾌﾞｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 | 30m3未満 基本料金共 | 回 | 1
その他基礎部ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 | 30m3未満 基本料金共 | 回 | 1
1階ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 | 30m3以上50m3未満 基本料金共 | 回 | 1
小計
1. | 建築工事
第 4 号 型枠工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 普通型枠 | 基礎部 | m2 | 86.8
| 普通型枠 | 上部 | m2 | 141
| 打放し型枠 | B種 基礎部 | m2 | 18.4
| 打放し型枠 | B種 上部 | m2 | 127
| 型枠運搬費 | 4t車 | m2 | 373
| ﾎﾞｲﾄﾞ型枠 | φ50 L220 | ヶ所 | 1
| ﾎﾞｲﾄﾞ型枠 | φ200 L220 | ヶ所 | 1
| ﾎﾞｲﾄﾞ型枠 | ﾏﾝﾎｰﾙφ600 L=200 | ヶ所 | 1
| 打継目地棒 | 20~15x20 | ｍ | 20.8
| 誘発目地棒 | 20~15x20 | ｍ | 76.4
| 水切目地棒 | 20~15x20 | ｍ | 30
1. | 建築工事
第 4 号 型枠工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
25x5
| 止水板 | ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系 | ｍ | 3.4
小計
1. | 建築工事
第 5 号 鉄筋工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 異形鉄筋 | SD295 D10 | ｔ | 0.7
| 異形鉄筋 | SD295 D13 | ｔ | 5.1
| 異形鉄筋 | SD295 D16 | ｔ | 0.7
| 異形鉄筋 | SD345 D19 | ｔ | 0.1
| 異形鉄筋 | SD345 D22 | ｔ | 1.5
| 異形鉄筋 | SD345 D25 | ｔ | 1.8
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2 | ｔ | -0.3
| 鉄筋加工組立費 | 異形鉄筋 | ｔ | 9.6
4t車
| 鉄筋運搬費 | 異形鉄筋 | ｔ | 9.6
| ｽﾊﾟｲﾗﾙ異形鉄筋 | SD295 D13 運搬費共 | ｔ | 0.3
| 鉄筋加工組立費 | ｽﾊﾟｲﾗﾙ異形鉄筋 | ｔ | 0.3
| ｶﾞｽ圧接 | SD345 D22-D22 | ヶ所 | 32
1. | 建築工事
第 5 号 鉄筋工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| ｶﾞｽ圧接 | SD345 D25-D25 | ヶ所 | 64
屋根床版出隅部
| 溶接金網 | φ6-100×100 材工共 | m2 | 9
小計
1. | 建築工事
第 6 号 防水工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
( 外 部 )
| 屋根 床 | S-M2 ｺﾝｺﾃ面
| 合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 | 機械的固定工法 | m2 | 54
| 屋根 床 | 機械的固定鋼板
| 防水押え金物 | 裏面ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ共 | ｍ | 30
| 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ | PU-2 20x10 | ｍ | 20.8
| 誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ | PU-2 20x10 | ｍ | 76.4
| 端末取合いｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15x10 | ｍ | 30
金建廻り
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15x10 | ｍ | 2
金建廻り
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 10x10 | ｍ | 7
小計
1. | 建築工事
第 7 号 金属工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
( 外 部 )
φ600 鋳鉄製
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 簡易密閉型 T-2 | ヶ所 | 1
( 内 部 )
W400x22φ SUS304
| 足掛金物 | ﾛｰﾚｯﾄ加工 | ヶ所 | 4
小計
1. | 建築工事
第 8 号 左官工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
( 外 部 )
屋根 床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 防水下 | m2 | 54
床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 素地 | m2 | 3.9
外巾木
| 薄塗りﾓﾙﾀﾙ | 打放し面 | m2 | 8.4
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ壁
| 薄塗りﾓﾙﾀﾙ | 打放し面 | m2 | 2.3
| 軒先 | 下地調整材共
| 複層塗材RE | 凹凸状 吹付け 打放し面 | m2 | 5.4
| 外壁 | 下地調整材共
| 複層塗材RE | 凹凸状 吹付け 打放し面 | m2 | 93.2
| 軒裏 | 下地調整材共
| 複層塗材RE | 凹凸状 吹付け 打放し面 | m2 | 22.7
金建廻り
| 充填ﾓﾙﾀﾙ | 防水剤入 | ｍ | 9
立下り
| 打放し面補修 | B種 素地 | m2 | 1.2
壁
| 打放し面補修 | B種 塗装下 | m2 | 98.6
壁
| 打放し面補修 | B種 薄塗りﾓﾙﾀﾙ下 | m2 | 10.7
天井
| 打放し面補修 | B種 塗装下 | m2 | 22.7
1. | 建築工事
第 8 号 左官工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
( 内 部 )
釜場 床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 塗床下 | m2 | 0.1
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 素地 | m2 | 1
巾木
| 薄塗りﾓﾙﾀﾙ | 打放し面 | m2 | 2
防油堤 立上り天端
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | W150 塗床下 | ｍ | 8.1
小出槽用機械基礎 天端
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 塗床下 | m2 | 3.5
発電機用機械基礎 天端
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 素地 | m2 | 1.9
立上り
| 打放し面補修 | B種 素地 | m2 | 0.6
立上り
| 打放し面補修 | B種 塗床下 | m2 | 2.7
巾木
| 打放し面補修 | B種 薄塗りﾓﾙﾀﾙ下 | m2 | 2
壁
| 打放し面補修 | B種 素地 | m2 | 5.5
天井
| 打放し面補修 | B種 素地 | m2 | 1
小計
1. | 建築工事
第 9 号 金属製建具工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
( 鋼製建具 )
| SD-1 | W2000xH2500 特定防火設備
| 防音両開き大型気密戸 | ｴｱﾀｲﾄｺﾞﾑ(四方)､ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填､ | ヶ所 | 1
SUSｴｯｼﾞ､水切りSUS304(上下)共
| 運搬養生費 |  | 式 | 1
| 取付調整費 |  | 式 | 1
| 法定福利費 |  | 式 | 1
小計
1. | 建築工事
第 10 号 塗装･吹付工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
( 外 部 )
1級 常温乾燥形ふっ素樹脂ｴﾅﾒﾙ塗
| 耐候性塗料(DP) | 金建面 素地ごしらえ共 | m2 | 13
小計
1. | 建築工事
第 11 号 内外装工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
( 内 部 )
壁
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁貼板 | t25 32K ﾋﾟﾝ工法 | m2 | 70.6
壁
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ下端見切縁 | アルミ既製品 | ｍ | 20.4
壁
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ開口廻り見切縁 | アルミ既製品 | ｍ | 16.2
天井
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁貼板 | t25 32K ﾋﾟﾝ工法 | m2 | 23.5
梁底
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁貼板 | t25 32K ﾋﾟﾝ工法 | m2 | 5.7
梁側面
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁貼板 | t25 32K ﾋﾟﾝ工法 | m2 | 17.4
小計
1. | 建築工事
第 12 号 雑工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
( 内 部 )
VP75 L250
| 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ | (地下水位が確認される場合中止) | ヶ所 | 1
| 誘導標識 | 避難口 蓄光式 | 枚 | 1
小計

## 2.建築電気設備工事
辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事
2. | 建築電気設備工事
設 計 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 電灯設備 電灯分岐 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書１
| 電灯設備 コンセント分岐 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書２
計
2. | 建築電気設備工事
第 １ 号 電灯設備 電灯分岐 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 絶縁電線 | EM-IE 1.6 (線ぴ内) | ｍ | 43
| 絶縁電線 | EM-IE 1.6 (PF管内) | ｍ | 9
| 絶縁電線 | EM-IE 2.0 (管内) | ｍ | 9
| 絶縁電線 | EM-IE 2.0 (線ぴ内) | ｍ | 5
| 鋼製電線管 | E 19 (露出配管) | ｍ | 3
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF 16 (隠ぺい・埋込配管) | ｍ | 4
| 2種金属製線ぴ | A型 | ｍ | 18
| ジャンクションボックス | 1～4方出 | 個 | 2
| プルボックス | SS 150×150×150 Z35 | 個 | 1
| アウトレットボックス | (VE) 中四角 浅型 カバー付 | 個 | 3
| 埋込スイッチ (ネーム無) | 1P15A×1 | 個 | 1
線ぴ取付
| 照明器具 A | LSS1-4-48 | 台 | 4
| 保護ガード | 一般製 | 個 | 4
2. | 建築電気設備工事
第 １ 号 電灯設備 電灯分岐 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 照明器具 B | ウォールライト 20形 | 台 | 1
| 電灯分電盤 | L-1 (鋼板製 露出型) | 面 | 1
小計
2. | 建築電気設備工事
第 ２ 号 電灯設備 コンセント分岐 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 絶縁電線 | EM-IE 1.6 (PF管内) | ｍ | 81
| 絶縁電線 | EM-IE 2.0 (PF管内) | ｍ | 61
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF 16 (隠ぺい・埋込配管) | ｍ | 47
| スイッチボックス | (VE) 埋込2個用 カバー付 | 個 | 1
| アウトレットボックス | (VE) 中四角 浅型 カバー付 | 個 | 5
| 温度スイッチ取付費 | 建築機械設備支給品 | か所 | 1
埋込接地端子付
| 接地コンセント | 2P15A (E付)×2 + ET | 個 | 2
| ノズルプレート | 角型 取付枠付 | 枚 | 2
小計

## 3.建築機械設備工事
辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事
3. | 建築機械設備工事
設 計 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 換気設備工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書１
| 消防設備工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書２
計
3. | 建築機械設備工事
第 １ 号 換気設備工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| FE-1 | 低騒音形/排気用
| 有圧換気扇 | φ250×600m3/h×50Pa | 台 | 1
鋼板製電動シャッター
ステンレス製ウェザーカバー
不燃枠、鉄線製バックガード
| OAS-1 | 鋼板製電動シャッター30cm
| 給気口 | 深形ステンレス製ウェザーカバー | 台 | 1
不燃枠
温度
| 温度スイッチ | ON-OFF式 | 個 | 1
機材費のみ
小計
3. | 建築機械設備工事
第 ２ 号 消防設備工事 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 粉末消火器 | ABC-10型 3Kg | 組 | 2
表示付スタンド共
小計

## 共通仮設費（積上）
辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事
共通仮設費（積上）
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH1800 存置7ヶ月程度
| 仮囲い | 掛払､賃料､基本料､運搬･修繕費共 | ｍ | 40
W7000xH1800 存置7ヶ月程度
| ｹﾞｰﾄ | 掛払､賃料､基本料､運搬･修繕費共 | ヶ所 | 1
設置・撤去、往復運搬費
| 鉄板敷き | 賃貸料金、整備費 | m2 | 186
1524x6096x22 20枚
存置7ヶ月程度
ｵﾍﾟﾚｰﾀ付
| 揚重機ｸﾚｰﾝ | 16t ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (躯体･仕上) | 日 | 7
100kN以下
| 平板載荷試験 | （載荷板にかかる実荷重） | ヶ所 | 1
小計